| ФедеральноЕ агентствО по техническому регулированию и метрологии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, первая редакция) |

Системы газораспределительные

Сети газораспределения и газопотребления

Газопроводы высокого давления категории 1а

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 201_ |
| --- | --- |

- Предисловие

- РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа» (АО «Гипрониигаз»), Акционерным обществом «Газпром газораспределение» 
(АО «Газпром газораспределение»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от №

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru).

ÓСтандартинформ, 201_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- Содержание

| 1 | Область применения …………………..……………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………..……………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Термины и определения...………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сокращения и обозначения ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование.……………………………………………………......................... |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Общие положения ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Прокладка сетей газораспределения ………………………………………... |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Прокладка сетей газопотребления …………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Переходы газопроводов через естественные и искусственные преграды ………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Материалы труб, соединительные детали и технические устройства на сетях газораспределения и газопотребления ……………………………… |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Защита от коррозии подземных и надземных газопроводов ……………. |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Молниезащита …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство……………………………………………………………………..….. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Общие положения ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Подготовительные работы …………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Земляные работы ……………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Монтажные, изоляционные и укладочные работы ………………………… |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  |  |  | Монтаж подземных газопроводов ………………………………………. |  |  |  |
| 6.4.2 |  |  |  | Изоляция газопроводов ………………………………………………….. |  |  |  |
| 6.4.3 |  |  |  | Укладочные работы ……………….………………………………………. |  |  |  |
| 6.4.4 |  |  |  | Монтаж запорной арматуры ……..………………………………………. |  |  |  |
| 6.4.5 |  |  |  | Монтаж надземных газопроводов ………………………………………. |  |  |  |
| 6.4.6 |  |  |  | Монтаж газопроводов при пересечении ими искусственных, естественных преград и сетей инженерно-технического обеспечения .. |  |  |  |
| 6.4.7 |  |  |  | Переходы газопроводов на пересечениях с сетями инженерно-технического обеспечения ………………………….……………………. |  |  |  |
| 6.5 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений ………………………… |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Строительство и монтаж средств электрохимической защиты..………… |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Контроль выполнения строительно-монтажных работ …………………… |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Очистка и осушка полости газопровода …………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  | Испытание газопроводов на прочность и проверка на герметичность… |  |  |  |  |
| 6.10 |  |  | Оценка соответствия газопроводов высокого давления категории 1а … |  |  |  |  |
| 7 | - Газоопасные работы ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Ввод в эксплуатацию ………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Эксплуатация ……………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | - Общие положения ……………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | - Мониторинг …………………………...…………………………………………... |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | - Техническое обслуживание ……………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | - Текущий и капитальный ремонты …………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | - Консервация (расконсервация) и ликвидация газопроводов ……………. |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  | А (рекомендуемое) Минимальные расстояния от сети газораспределения категории 1а до зданий и сооружений......................... |  |  |
| Приложение |  |  |  |  | Б (рекомендуемое) Минимальные расстояния от сети газопотребления категории 1а до зданий и сооружений …………………. |  |  |
| Приложение |  |  |  |  | В (рекомендуемое) Сроки проведения технических осмотров газопроводов, проложенных от объектов капитального строительства |  |  |
| Библиография ……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |

- Введение

Настоящий стандарт разработан для обеспечения требований Технического регламента [1] при проектировании, строительстве и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления категории 1а.

Настоящий стандарт принят в целях:

- установления норм проектирования, строительства и обеспечения условий безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления категории 1а;

- защиты жизни и/или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни и/или здоровья животных и растений;

- обеспечения энергетической эффективности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы газораспределительные Сети газораспределения и газопотребления Газопроводы высокого давления категории 1а Gas distribution systems Distribution networks and consumers gas network. Gas pipelines high pressure category 1а

Дата введения –

- 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, строительству и эксплуатации газопроводов высокого давления категории 1а сетей газораспределения и газопотребления, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 газотурбинным и парогазовым установкам (далее – ГТУ и ПГУ).

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на:

– газопроводы сети газораспределения, транспортирующие природный газ давлением свыше 1,2 МПа до 5,5 МПа включительно и прокладываемые вне территории населенных пунктов и по территории производственной зоны населенных пунктов исключительно до границ производственных площадок с размещенными ГТУ и ПГУ;

– газопроводы сети газопотребления, транспортирующие природный газ давлением свыше 1,2 МПа до 2,5 МПа включительно и прокладываемые по территории производственных площадок с размещенными ГТУ и ПГУ от отключающего устройства на сети газораспределения до площадки подготовки газа;

– сооружения, технические и технологические устройства на сетях газораспределения (узлы пуска и приема ВТУ, конденсатосборники, установки электрохимической защиты от коррозии, запорная арматура (крановые узлы), опознавательные и предупредительные знаки, вдольтрассовые проезды и др.).

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на газопроводы сетей газораспределения и газопотребления категории 1а, прокладываемые и эксплуатируемые в особых грунтовых и природных условиях.

1.4 Настоящий стандарт предназначен для применения юридическими лицами (далее – организациями) и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления категории, указанных в 1.1.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.3.032-84 Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 53340-2009 Приборы геодезические. Общие технические условия

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы. СНиП III-42-80

СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75

СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

СП 245.1325800.2015 Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных сводов правил в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53865, 
ГОСТ 24856, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 техническое устройство: Составная часть сети газораспределения либо сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления.

3.2 парогазовая установка: Энергетическая установка (энергоблок), в которой электроэнергия вырабатывается генератором газотурбинной установки и паротурбинным агрегатом за счет пара, в том числе полученного при утилизации теплоты уходящих газов газотурбинной установки.

3.3

газотурбинная установка, ГТУ: Газотурбинный двигатель и все основное оборудование, необходимое для генерирования энергии в полезной форме. [ГОСТ Р 51852-2001, пункт 2]

3.4 опорная часть: Несущая часть, передающая нагрузку от газопровода на опору

- 4 Сокращения и обозначения

В настоящем стандарте приведены следующие сокращения и обозначения:

ВЛ – воздушные линии электропередач;

ВТУ – внутритрубные устройства;

ГВВ – горизонт высоких вод;

ГВЛ – горизонт высокого ледохода;

ГНБ – горизонтально-направленное бурение;

ГРС – газораспределительная станция;

ГТУ – газотурбинная установка;

КИП – контрольно-измерительный пункт;

ННБ – наклонно-направленное бурение;

ПГУ – парогазовая установка;

ПОС – проект организации строительства;

ППГР - проект производства геодезических работ;

ППР – проект производства работ;

ПУМ – поражение ударом молнии;

СРО – саморегулируемая организация;

ТУ – технические условия;

УДЗ – установка дренажной защиты;

УКЗ – установка катодной защиты;

Рраб – рабочее давление;

Рисп – испытательное давление

- 5 Проектирование

- 5.1 Общие положения

5.1.1 Газопроводы высокого давления категории 1а относятся к повышенному уровню ответственности на основании [2] и [3] (статья 4, части 7 и 8).

5.1.2 Границами сети газораспределения является запорная арматура, расположенная, как правило, на выходе из ГРС за ее территорией, и перед производственной площадкой объекта вне ее территории.

5.1.3 Минимальные расстояния от сетей газораспределения до зданий и сооружений принимают по приложению А (таблица А.1), а от сетей газопотребления – по приложению Б (таблица Б.1).

5.1.4 Диаметры газопроводов определяют в соответствии с нормами технологического проектирования, толщины стенок трубы, допустимые радиусы свободного изгиба газопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях определяют прочностными расчетами в соответствии с СП 33.13330,
СП 36.13330. Прочностные расчеты выполняются с учетом коэффициента надежности согласно [3] (статья 16, часть 7).

Минимальный радиус изгиба газопровода из условия пропуска ВТУ принимают не менее пяти номинальных диаметров.

5.1.5 Выбор трассы газопровода осуществляют в соответствии с требованиями, предусмотренными [2], [4], [5], а также с учетом необходимости защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

5.1.6 При выборе трассы газопровода учитывают:

- перспективное развитие городов и населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и других объектов, железных и автомобильных дорог, а также условия строительства и обслуживания газопровода в период его эксплуатации;

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические условия;

- диаметр и протяженность газопровода;

- способы прокладки газопровода.

5.1.7 Прокладка газопровода не допускается:

- в населенных пунктах, кроме территорий населенных пунктов исключительно к производственным площадкам и по территории производственных площадок, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки;

- через тело земляного полотна железной и автомобильной дороги;

– в тоннелях автомобильных и железных дорог;

- в тоннелях совместно с электрическим кабелем и кабелями связи и трубопроводами иного назначения;

- по мостам железных и автомобильных дорог всех категорий, виадукам и пешеходным мостам;

- под мостами железных и автомобильных дорог всех категорий, под виадуками и пешеходными мостами, под и над тоннелями различного назначения;

- в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и трубопроводами иного назначения, за исключением случаев, когда кабель технологической связи данного газопровода прокладывается в одном футляре с газопроводом на переходах через железные и автомобильные дороги.

5.1.8 Запорную арматуру (крановые узлы) на газопроводах категории 1а сети газораспределения предусматривают:

– в месте подключения к газопроводу на выходе из ГРС;

- перед территорией производственной площадки с ГТУ и ПГУ (охранные краны) на расстоянии от 5 до 20 м от ограды. При соответствующем обосновании запорную арматуру размещают на территории производственной площадки ГТУ и ПГУ не далее 5 м от ограждения;

- на линейной части газопровода с целью секционирования на расстояниях не более 15 км;

– при пересечении с водными преградами на обоих берегах на отметках не ниже отметок 10% обеспеченности ГВВ и выше расчетного уровня ледохода (ГВЛ) 2% обеспеченности, а на берегах горных рек на отметках не ниже отметок 2% обеспеченности ГВВ;

– при пересечении с железными дорогами общей сети и автомобильными дорогами I – III категории на расстоянии не более 1000 м от крайнего рельса и подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги.

5.1.9 Допускается совмещение охранных кранов с кранами, входящими в состав узлов пуска и приема ВТУ.

5.1.10 Запорную арматуру на параллельно прокладываемых нитках газопроводов смещают не менее чем на 100 м друг от друга.

5.1.11 Запорную арматуру, как правило, предусматривают в подземном исполнении с кранами бесколодезной установки.

5.1.12 Класс герметичности затвора запорной арматуры должен соответствовать классу «А» по ГОСТ 9544.

5.1.13 Запорную арматуру следует применять с пневмо или электроприводом.

5.1.14 Для управления кранами, оборудованными пневмоприводом, предусматривают систему резервирования импульсного газа.

5.1.15 Запорную арматуру оснащают автоматикой аварийного закрытия.

5.1.16 На крановых узлах предусматривают продувочные свечи, диаметр которых определяют расчетом из условия опорожнения газопровода между запорной арматурой в течение 1,5 – 2 ч.

5.1.17 Высоту продувочной свечи принимают по результатам расчета рассеивания, но не менее 3 м от уровня земли.

5.1.18 Расстояние от продувочных свечей крановых узлов до мостов и виадуков принимают не менее 300 м, а до крайних неотклоненных проводов воздушной линии электропередачи по ПУЭ [6].

5.1.19 Необходимость устройства вдольтрассовых дорог для обслуживания газопроводов на период эксплуатации и технологических проездов на период строительства определяют при проектировании.

5.1.20 Для проектирования вдольтрассовых дорог и дорог к крановым узлам газопровода оформляют аренду земельных участков или право ограниченного пользования чужими участками (сервитут) в соответствии с [4] (статьи 22 и 23).

5.1.21 По трассе газопровода предусматривают установку:

- опознавательных знаков на подземных участках газопровода вне поселений на расстоянии 500 м, в пределах промышленной зоны поселений – через 200 м, а также на углах поворота газопровода, в местах пересечения с инженерными сетями. Высоту опознавательных знаков принимают 1,5 – 2,0 м от поверхности земли;

- предупредительных и сигнальных знаков при пересечении с железными и автомобильными дорогами, на переходах с водными преградами.

5.1.22 Для очистки полости трубы и проведения внутритрубной диагностики на газопроводе предусматривают узлы пуска и приема ВТУ.

5.1.23 Газопроводы в пределах очищаемого участка (между узлами запуска и приема ВТУ) не должны иметь изменений диаметра и иметь равнопроходную запорную арматуру.

5.1.24 Газопроводы и узлы приема ВТУ оборудуют сигнальными приборами, осуществляющими контроль за прохождением очистных и диагностических устройств.

5.1.25 Необходимость установки конденсатосборников на газопроводе с целью сбора и удаления конденсата, а также места их размещения определяют при проектировании исходя из состава газа и с учетом профиля трассы газопровода.

5.1.26 Для централизованного управления работой газопровода и сооружениями на нем предусматривают линии технологической связи. Линии технологической связи предусматривают кабельными или радиорелейными, и прокладывают вдоль газопровода с отводами к местам расположения запорной арматуры и оборудования.

5.1.27 Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения повреждений газопроводов и сооружений на них должны быть установлены охранные зоны, которые должны быть приведены в проектной документации.

5.1.28 Срок безопасной эксплуатации газопроводов назначают в проектной документации в соответствии с [1] (пункт 76), [3] (статья 33).

- 5.2 Прокладка сетей газораспределения

5.2.1 Прокладка сетей газораспределения, как правило, должны предусматриваться подземно.

5.2.2 Глубину заложения подземного газопровода до верха трубы принимают не менее 1,0 м и не менее 1,2 м при прокладке по пахотным и орошаемым землям.

5.2.3 Для секционирования зон действия ЭХЗ различных участков газопровода (подземных от надземных, секционирования подземных) предусматривают электроизолирующие вставки.

5.2.4 Необходимость и места установки электроизолирующих вставок для повышения эффективности электрохимической защиты газопроводов определяют проектной документацией.

5.2.5 При взаимном пересечении проектируемых подземных газопроводов с действующими газопроводами расстояние в свету принимают не менее 0,35 м. Пересечения газопроводов с другими сетями инженерно-технического обеспечения (водопроводом, канализацией, кабелями и др.) предусматривают в соответствии с СП 18.13330.

Угол пересечения принимают равным 90°, в стесненных условиях при обоснованных случаях допускается уменьшать угол пересечения до 60°.

5.2.6 Надземная прокладка газопровода или его отдельных участков, в каждом конкретном случае, должна быть обоснована.

5.2.7 Надземные газопроводы проектируют, как правило, с самокомпенсацией продольных деформаций.

5.2.8 При проектировании надземных газопроводов учитывают продольные перемещения в местах выхода газопровода из земли.

5.2.9 Величину пролетов (расстояния между неподвижными и свободно подвижными опорами) надземного газопровода определяют расчетом на прочность.

5.2.10 Опоры и опорные части под газопровод предусматривают из негорючих материалов и проектируют в соответствии с документами по стандартизации.

5.2.11 При наличии на газопроводе потенциала электрохимической защиты предусматривают электроизоляцию газопровода от опор.

5.2.12 Высоту прокладки газопровода принимают в соответствии с 
СП 18.13330, но не менее 0,5 м в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей.

5.2.13 В районах массового перегона животных или местах их естественной миграции высоту прокладки газопровода принимают по согласованию с заинтересованными организациями.

5.2.14 При пересечении газопроводом ВЛ напряжением до 1 кВ расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов газопровода принимают не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с газопроводом, должны быть анкерного типа. Газопровод в пролете пересечения заземляют. Сопротивление заземлителя должно быть не более 10 Ом

5.2.15 В местах пересечения надземным газопроводом с ВЛ напряжением свыше 1 кВ до 110 кВ газопровод должен иметь защитное устройство, предотвращающее попадание на него электропроводов в случае их обрыва и необорванных проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения, и исключающих перетекание тока на газопровод.

5.2.16 Конструкцию защитного устройства выполняют из негорючих материалов.

5.2.17 Защитное устройство должно выступать по обе стороны пересечения на расстояние, равное высоте опоры и иметь заземление.

5.2.18 Пересечение ВЛ напряжением 110 кВ и выше с надземными газопроводами, как правило, не допускается.

- 5.3 Прокладка сетей газопотребления

5.3.1 Прокладку газопроводов сетей газопотребления предусматривают преимущественно надземной. Подземная прокладка допускается при соответствующем обосновании.

5.3.2 Прокладку газопровода по территории производственной площадки до пункта подготовки газа предусматривают, как правило, вдоль проездов и дорог, со стороны, противоположной пешеходной дорожке.

5.3.3 Не допускается прокладка газопровода по стенам зданий.

5.3.4 Газопроводы прокладывают на высоких или низких опорах и эстакадах. Допускается прокладка газопроводов на эстакадах с другими технологическими трубопроводами и электрическими кабелями при условии соблюдения требований ПУЭ [6]. При этом газопроводы размещают в верхнем ярусе эстакады. Конструкцию опор и эстакад выполняют из негорючих материалов.

5.3.5 Высоту прокладки газопровода принимают по СП 18.13330 с учетом расчетного прогиба трубы.

5.3.6 При пересечении газопроводом ВЛ необходимо предусматривать меры его защиты в соответствии с 5.2.

5.3.7 Газопровод прокладывают с уклоном, обеспечивающим сток конденсата к месту его выпуска в процессе эксплуатации и при опорожнении газопровода перед проведением ремонтных работ. Уклон, как правило, принимают:

- 0,002 – если направления стока жидкости и потока газа совпадают;

- 0,003 – если они не совпадают.

5.3.8 Компенсацию продольных перемещений газопровода предусматривают за счет изменения направления трассы и установки неподвижных опор. Расстояние между неподвижными опорами принимают не более:

- 100 м для газопроводов диаметром 300 мм и менее;

- 200 м для газопроводов диаметром более 300 мм.

5.3.9 Компенсацию продольных перемещения и шаг между свободно подвижными опорами определяют расчетом на прочность.

5.3.10 В нижних точках надземных газопроводов при необходимости предусматривают штуцера для слива (дренажа) конденсата. На штуцерах последовательно устанавливают по две запорные арматуры и стальную резьбовую заглушку. Места установки устройства для дренажа определяют при проектировании.

5.3.11 При надземной и подземной прокладке газопроводов дополнительно учитывают требования 5.2.

5.3.12 Для продувки отключаемого на время ремонта участка газопровода сети газопотребления предусматривают штуцера с запорной арматурой. Конструкция и места установки штуцеров для продувки определяет проектная организация применительно к конкретной схеме газоснабжения с учетом обеспечения безопасного выполнения операций по опорожнению газопровода.

5.3.13 Продувку газопроводов после проведения ремонтных работ предусматривают воздухом или инертным газом.

- 5.4 Переходы газопроводов через естественные и искусственные преграды

5.4.1 К искусственным и естественным и преградам относятся железные и автомобильные дороги, реки, озера, ручьи, овраги и т.п.

5.4.2 Переходы газопроводов через естественные и искусственные преграды предусматривают подземными или надземными.

5.4.3 Подземные переходы предусматривают открытым (траншейным) или закрытым (бестраншейным) методами. К бестраншейным методам относятся ГНБ, прокол, продавливание и др.

5.4.4 Прокладку газопроводов через водные преграды предусматривают с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Величину заглубления предусматривают от верха забалластированного газопровода с учетом возможных деформаций дна русла и перспективных дноуглубительных работ, но не менее 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва определяемого на основании инженерных изысканий (гидрометеорологических, инженерно-геологических), с учетом возможных деформаций дна русла на период предполагаемого срока эксплуатации газопровода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водоема.

5.4.5 Проектирование переходов по материалам изысканий, срок давности которых превышает 2 года, без производства дополнительных изысканий, не допускается.

5.4.6 При меженном горизонте водной преграды 75 м и более предусматривают прокладку резервной нитки газопровода. Минимальные расстояния между осями подводных газопроводов принимают не менее 30 м.

5.4.7 При выборе створа перехода газопровода учитывают гидролого – морфологические характеристики водотока.

5.4.8 Створы переходов газопровода через водные преграды выбирают на прямолинейных устойчивых участках с пологими неразмываемыми берегами при минимальной ширине заливаемой поймы и перпендикулярно динамической оси потока.

5.4.9 За границу перехода газопроводом водной преграды принимают места пересечения горизонта высоких вод с 10% обеспеченностью.

5.4.10 Высоту прокладки надводного перехода принимают от расчетного уровня подъема воды или ледохода до низа трубы или пролетного строения с учетом прогиба трубы не менее:

- 0,5 м до уровня воды при 5% обеспеченности при пересечении балок и оврагов;

- 0,2 м над ГВВ и ГВЛ 1% обеспеченности (с учетом нагона волны) при пересечении несудоходных и несплавных рек;

- не менее 1,0 м над ГВВ 1% обеспеченности при наличии корчехода.

5.4.11 На начальном и конечном участках надземного перехода газопровода предусматривают ограждения из негорючих материалов высотой 2,2 м.

5.4.12 Способы пересечения газопроводом железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей промышленных предприятий, и автомобильных дорог всех категорий определяют из условия производства работ и конструкции перехода.

5.4.13 Угол пересечения газопроводом железных и автомобильных дорог должен быть, как правило, 90°, но не менее 60°.

5.4.14 На переходах газопровода через железные дороги общей сети и внешние подъездные железнодорожные пути промышленных предприятий и автомобильные дороги всех категорий предусматривают защитные футляры из стальных труб, диаметр которых определяют условием производства работ и конструкцией переходов и принимают больше наружного диаметра газопровода не менее чем на 200 мм.

5.4.15 Концы футляра выводят:

а) при прокладке газопровода через железные дороги на расстояния, указанные в СП 119.13330;

б) при прокладке газопровода через автомобильные дороги – от бровки земляного полотна – 25 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи.

5.4.16 Концы футляра должны иметь герметизирующие устройства из диэлектрического материала.

5.4.17 На одном конце футляра предусматривают вытяжную свечу, высоту которой принимают не менее 5 м от уровня земли. При наличии уклона свечу располагают на более высокой стороне футляра.

5.4.18 Вытяжную трубу от футляра выводят на расстояние по горизонтали, не менее:

- 50 м от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений от крайнего водоотводного сооружения железных дорог;

- 25 м от подошвы земляного полотна автомобильных дорог.

5.4.19 Глубину заложения защитного футляра принимают не менее:

- на переходах под железными дорогами в соответствии с СП 119.13330;

- на переходах под автомобильными дорогами всех категорий 1,4 м при открытом способе прокладки.

При прокладке защитного футляра методом ГНБ глубину заложения футляра принимают не менее 3 м от подошвы рельса или верха покрытия автомобильной дороги до верха футляра и не менее 1,5 м от дна водоотводных сооружений.

При прокладке защитного футляра иными закрытыми методами глубину укладки принимают с учетом требований эксплуатационной документации на оборудование, используемое при производстве работ, и обеспечения безопасности.

5.4.20 Расстояние между параллельными газопроводами на участках переходов через железные и автомобильные дороги принимают исходя из грунтовых условий, методов производства работ, но не менее расстояний, предусмотренных в приложении А (таблица А.1).

5.4.21 При надземной прокладке газопровода через железные дороги общей сети и внешние подъездные железнодорожные пути промышленных предприятий расстояния от фундамента крайней опоры газопровода в свету принимают с учетом габаритов приближения по ГОСТ 9238, но не менее:

- 5 м от подошвы откоса насыпи;

- 3 м от бровки откоса выемки;

- 10 м от крайнего рельса.

5.4.22 При надземной прокладке газопровода через внутренние подъездные железнодорожные пути промышленных предприятий расстояния от крайней опоры газопровода принимают с учетом габаритов приближения по 
ГОСТ 9238.

5.4.23 При надземной прокладке газопровода через автомобильные дороги всех категорий расстояния от фундамента крайней опоры газопровода принимают в свету не менее:

- 5 м от подошвы откоса насыпи;

- 3 м от бровки откоса выемки и от обочины на нулевых отметках.

5.4.24 Расстояния от сооружений железной дороги (мосты, стрелочные переводы, водопропускные трубы и др.) до газопровода принимают по 
СП 119.13330.

- 5.5 Материалы труб, соединительные детали и технические устройства на сетях газораспределения и газопотребления

5.5.1 Для сетей газораспределения и газопотребления применяют трубы, соединительные детали и технические устройства, соответствующие условиям их эксплуатации и изготовленные в соответствии с документами по стандартизации.

5.5.2 Трубы и соединительные детали должны соответствовать требованиям СП 36.13330.2012 (раздел 17).

5.5.3 Конденсатосборники должны быть из труб и деталей заводского изготовления. Диаметр и толщину стенок конденсатосборников определяют расчетом.

5.5.4 Запорную арматуру предусматривают стальной, для подземной или надземной установки, приварной и рассчитывают на рабочее давление газопровода.

5.5.5 Запорную арматуру при необходимости устанавливают на фундаментные плиты, укладываемые на уплотненное основание.

- 5.6 Защита от коррозии подземных и надземных газопроводов

5.6.1 Проектирование защиты газопроводов от коррозии должно выполняться на основании отчетов по инженерно-геологическим изысканиям с учетом требований ГОСТ 9.602, ГОСТ Р 51164, СП 28.13330, РД 153-39.4-091 [7] и настоящего раздела.

5.6.2 Защиту от коррозии подземных газопроводов осуществляют с помощью изоляционных материалов усиленного типа и электрохимической защиты (катодная и дренажная защита).

5.6.3 Тип, конструкцию и материал защитного покрытия, а также средства электрохимической защиты газопроводов от коррозии определяют проектной (рабочей) документацией.

5.6.5 Газопроводы при надземной прокладке защищают от атмосферной коррозии атмосферостойкими лакокрасочными покрытиями согласно СП 28.13330.

5.6.6 В зависимости от условий эксплуатации применяемые материалы должны обеспечивать качество и долговечность лакокрасочного покрытия надземного газопровода на открытом воздухе и соответствовать требованиям СП 28.13330.2012 (Таблица Ц 7).

Выбор защитных покрытий газопроводов производят с учетом степени коррозионной агрессивности атмосферы и необходимого срока службы покрытия.

5.6.7 Противокоррозионную защиту опор (железобетонных фундаментов и металлических опор) и других металлических конструкций надземных газопроводов выполняют в соответствии с требованиями СП 28.13330.

5.6.8 Стальные подземные газопроводы независимо от коррозионной агрессивности, биоагрессивности грунтов и опасного действия блуждающих постоянных и переменных токов защищают защитными покрытиями усиленного типа и средствами ЭХЗ.

5.6.9 Конструкцию защитных покрытий усиленного типа принимают согласно ГОСТ 9.602-2016 (Приложение Ж).

5.6.10 Проектирование ЭХЗ газопроводов осуществляют с учетом ЭХЗ существующих сетей инженерно-технического обеспечения и других сооружений и на основании ТУ, выданных заинтересованными организациями. При отступлении от требований ТУ проектную документацию согласовывают с организацией, эксплуатирующей стальные газопроводы и другими заинтересованными ведомствами (организациями).

5.6.11 При прокладке газопровода на расстоянии до 300 м от электрифицированного рельсового транспорта от их служб эксплуатации получают сведения о величине  потенциалов на рельсах и согласовывают возможность и места подключения дренажной защиты.

5.6.12 В проектной документации должны быть определены:

- места размещения средств ЭХЗ;

- зона защиты установок ЭХЗ;

- рабочий ток установок ЭХЗ на начальный и конечный периоды эксплуатации подземного газопровода.

5.6.13 Расчет выполняют с учетом старения изоляции газопровода. Выбор преобразователя катодной защиты осуществляют с учетом 50% запаса по выходному напряжению и току на начальный момент эксплуатации газопровода.

5.6.14 Средства ЭХЗ, как правило, включает в себя:

- УКЗ газопроводов (в том числе преобразователи катодной защиты, анодные заземлители, кабельные линии к точкам дренажа и анодным заземлителям и т.д.);

- УДЗ газопроводов (в том числе станции дренажной защиты, соединительные кабельные линии, контактные устройства и т.д.);

- КИП;

- средства телемеханики УКЗ и коррозионного мониторинга.

5.6.15 УКЗ применяют блочно комплектного исполнения, и рекомендуется их располагать рядом с линейными кранами газопровода.

5.6.16 Преобразователи катодной защиты при необходимости монтируют в индивидуальных блок - боксах, защищающих их от низких температур и заноса снегом.

Конструкция блок - боксов для размещения преобразователей должны ограничивать несанкционированный доступ к оборудованию.

5.6.17 Конструкции для размещения преобразователей должны ограничивать несанкционированный доступ к оборудованию.

5.6.18 В проектируемых УКЗ тип анодных заземлителей определяют в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта на участке их расположения и защищаемого газопровода.

5.6.19 В местах подключения дренажного кабеля к анодному заземлению предусматривают установку опознавательного знака.

5.6.20 Анодные или дренажные линии проектируют кабелем с медной токоведущей жилой, сечением не менее 35 мм с двухслойной полимерной изоляцией.

5.6.21 При проектировании анодных заземлителей с коксовой засыпкой грануляцию коксовой мелочи принимают не более 10 мм.

5.6.22 Необходимость дренажной защиты определяют по результатам инженерно-геологических изысканий, которые включают в себя геофизические (электрометрические) работы для определения блуждающих токов, оценки коррозионной агрессивности грунтов и проектирования защитных сооружений.

5.6.23 УДЗ проектируют на основании электрометрических измерений в местах пересечения с сооружением или сближения с источником блуждающих токов, а также в анодных и знакопеременных зонах на газопроводе.

5.6.24 При прокладке газопроводов открытым способом стальные футляры должны быть обеспечены ЭХЗ и изоляционными покрытиями усиленного типа.

5.6.25 При закрытой прокладке газопроводов (способами продавливания и проколом) стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными  путями должна быть обеспечена ЭХЗ, а при прокладке газопроводов способом ГНБ – ЭХЗ изоляционными покрытиями усиленного типа.

В качестве футляров (кожухов) рекомендуется использовать стальные трубы с внутренним защитным покрытием.

5.6.26 КИП предусматривают для контроля эффективности ЭХЗ с возможностью измерения защитного потенциала «сооружение-земля».

5.6.27 КИП должны отвечать следующим требованиям:

- подключение к газопроводу двужильным кабелем в двух разных точках, при этом каждая из жил должна иметь отдельную точку подключения к газопроводу;

- каждая жила должна иметь маркировку и отдельную клемму на клеммном щитке КИП;

- кабель для КИП должен быть гибким, иметь медные токоведущие жилы и двойную изоляцию.

5.6.28 Установку КИП предусматривают над осью газопровода со смещением от нее не более 0,2 м от точки подключения к газопроводу контрольного провода. В случае расположения газопровода на участке, где эксплуатация КИП затруднена, их установку предусматривают в удобных для эксплуатации местах, но не далее 50 м от точки подключения контрольного провода к газопроводу.

5.6.29 КИП на газопроводе, как правило, устанавливают:

- на каждом километре, но не реже чем через 500 м;

- в точках подключения дренажного кабеля к газопроводу;

- в местах максимального сближения газопровода с анодным заземлителем;

- в местах изменения направления (углов поворота) газопровода;

- у площадок кранов узлов запуска и приема;

- у переходов через естественные и искусственные преграды (с обеих сторон);

- в местах пересечения газопровода с другими трубопроводами, но не далее 10 м от пересечения;

- на границах заданных зон защиты установок ЭХЗ;

- на участках пересечения газопроводов с ВЛ свыше 1кВ

5.6.30 Электроснабжение УКЗ газопроводов предусматривают от существующих линий электропередач напряжением 0,4 или 10 (6) кВ или проектируемых вдольтрассовых линий.

5.6.31 Вдольтрассовую ВЛ проектируют при отсутствии или низкой надежности существующих источников питания.

5.6.32 Электроснабжение УКЗ газопроводов осуществляют по 2-ой категории надежности.

5.6.33 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ газопроводов проектной документацией должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок и др.).

5.6.34 На переходах через водные преграды при меженном горизонте 75 м и более на одном из берегов предусматривают установку катодной защиты, которую размещают не ниже отметок горизонта высоких вод (за 10 % обеспеченности), но на расстоянии не более 1 км от уреза воды. Необходимость размещения установок катодной защиты на обоих берегах определяется при проектировании подводного перехода.

5.6.35 Для подводных переходов шириной меженного горизонта менее 75 м дополнительные средства электрохимзащиты не предусматривают.

5.6.36 Конструкцию выходов газопровода из земли определяют проектной документацией.

5.6.37 Выход газопровода из земли выполняют с установкой футляра на газопроводе или без футляра.

5.6.38 При проектировании выхода газопровода из земли без футляра на надземную и подземную части газопровода наносят изоляционное покрытие, обеспечивающее его защиту от атмосферной, подземной коррозий и устойчивости к отслаиванию при катодной защите.

5.6.39 Участки подземного и надземного газопроводов, примыкающие к выходу газопровода из земли, защищают соответствующими защитными покрытиями (надземные участки – от атмосферной коррозии, подземные участки – от почвенной коррозии и блуждающих токов) с перекрытием изоляцией горизонтальной подземной части выхода газопровода из земли на 20 см.

5.6.40 При проектировании выхода газопровода из земли с использованием футляра от механических повреждений защитное покрытие надземной и подземной частей газопровода в футляре должно соответствовать защитному покрытию подземного газопровода.

5.6.41 Для исключения соприкосновения газопровода со стенками футляра нижний и верхний зазор между ними заделывают уплотняющим материалом стойким к внешним воздействиям.

5.6.42 Футляр защищают от атмосферной и подземной коррозии нанесением на его наружную поверхность лакокрасочного покрытия в соответствии с СП 28.13330.

5.6.43 Зазор между концом футляра и трубой на надземной части выполняют из эластичного, водостойкого материала, устойчивого к знакопеременным температурам, грибовидной формы, обеспечивающей герметичность от попадания влаги и других посторонних предметов.

5.6.44 Длина надземной части футляра (при его наличии) и изоляции надземной части газопровода (при отсутствии футляра)  принимают на 20 см выше устойчивого снежного покрова, длину подземной части футляра - не менее чем на 50 см ниже поверхности земли.

5.6.45 Газопровод на выходе из земли и футляр защищают средствами электрохимической защиты, предусмотренной для защиты газопровода, и соединяют между собой через регулируемые перемычки.

- 5.7 Молниезащита

5.7.1 Продувочные свечи крановых узлов, узлов запуска и приема очистных устройств, установленную надземно запорную арматуру защищают от ПУМ.

5.7.2 Уровень надежности защиты должен соответствовать ПУМ 0,999 по СО 153-34.21.122 [8].

- 6 Строительство

- 6.1 Общие положения

6.1.1 Строительство сетей газораспределения и газопотребления выполняют на основании:

- утвержденной Заказчиком проектной (рабочей) документации;

- утвержденного ППР;

- разрешения на строительство, полученного в установленном [2] порядке.

6.1.2 Разработку ППР выполняют с учетом требований промышленной безопасности.

6.1.3 При строительстве газопроводов выполняют следующие работы:

– подготовительные;

– земляные;

– монтажные, изоляционные, окрасочные и укладочные;

– сварка и контроль качества сварных соединений;

– строительство и монтаж средств ЭХЗ;

– устройство линий технологической связи;

– контроль выполнения строительно-монтажных работ;

- очистка и осушка полости газопровода;

– испытание газопроводов;

– приемка газопроводов.

6.1.4 На каждом этапе строительства осуществляют контроль выполнения строительно-монтажных работ и составляют исполнительную документацию, состав и порядок ведения которой определен РД -11-02-2006 [9].

- 6.2 Подготовительные работы

6.2.1 До начала строительства должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- создание геодезической разбивочной основы;

– подготовка строительной площадки и полосы отвода;

- транспортировка, хранение стальных труб, соединительных деталей, технических устройств;

– входной контроль (верификация) проектной (рабочей) документации, отчетов по инженерным изысканиям, применяемых труб, технических устройств, материалов и изделий.

6.2.2 Создание геодезической разбивочной основы для строительства, которая включает в себя построение разбивочной геодезической сети строительной площадки для выноса в натуру основных или главных разбивочных осей трассы газопровода, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, выполняет Застройщик (Технический заказчик).

6.2.3 Геодезическую разбивочную основу для строительства газопроводов создают с привязкой к имеющимся в районе строительства постоянным ориентирам (реперам, зданиям, сооружениям и т.п.).

6.2.4 Плановые (осевые) знаки, определяющие ось трассы газопровода, устанавливают:

- в начале и конце трассы газопровода;

- на прямолинейных участках трассы попарно в пределах видимости, но не реже чем через 500 м;

- на углах поворота трассы в количестве не менее двух на каждое направление угла в пределах видимости;

- на прямолинейных участках трассы газопровода на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги и другие естественные и искусственные препятствия в количестве не менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости;

- в местах установки отключающих устройств, средств электрохимической защиты, установки опор под газопроводы и других сооружений;

- в местах входа (выхода) газопровода из земли.

6.2.5 Типы и конструкции знаков закрепления осей принимают в соответствии с СП 126.13330.2012 (приложение К).

6.2.6 Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства выполняют согласно разбивочному ППГР в соответствии с СП 126.13330.

6.2.7 Метод построения разбивочной основы для строительства (триангуляция, полигонометрия, линейно-угловые построения) определяют в ППГР. Точность построения принимают в соответствии с СП 126.13330.2012 
(таблица 1).

6.2.8 Геодезические работы при строительстве газопроводов выполняют преимущественно лазерными приборами согласно ГОСТ Р 53340.

6.2.9 Разбивочные работы в процессе строительства предусматривают вынос в натуру осей газопровода от пунктов геодезической разбивочной основы оси газопроводов. Перед выполнением разбивочных работ исполнитель проверяет неизменность положения знаков, определяющих местоположение трассы газопровода, путем повторных измерений элементов сети. Правильность выполнения разбивочных работ проверяют на соответствие СП 126.13330.

6.2.10 В соответствии с проектной документацией в рамках подготовки строительной площадки и полосы отвода:

- оформляют отвод земель на время строительства газопровода;

- получают разрешения и допуски на производство работ;

- производят расчистку строительной полосы.

При необходимости выполняют устройство:

- временных дорог;

- временных переездов через подземные сети инженерно-технического обеспечения;

- временных зданий;

- площадок складирования;

- систем энергообеспечения;

- защиты территории строительной полосы в период строительства от неблагоприятных явлений и т.п.

6.2.11 Транспортировку труб и предварительно сваренных трубных секций производят в соответствии с транспортной схемой, разрабатываемой в составе ППР.

6.2.12 Перевозку стальных труб длиной 12 и 18 м и трубных секций длиной до 24 м производят седельными автопоездами, состоящими из автомобилей-тягачей и полуприцепов или трубоплетевозами в составе автомобилей повышенной проходимости и прицепов-роспусков.

Допускается транспортирование на трубоплетевозах трубных секций длиной до 36 м при снижении скорости их движения по подъездным, технологическим дорогам и вдольтрассовым проездам до 20 км/ч и проведении планировочных работ на указанных дорогах и проездах.

6.2.13 Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку труб, соединительных деталей, технических устройств выполняют с использованием транспортных средств, грузоподъемного оборудования, технические параметры которого соответствуют габаритам и массе перемещаемого груза, обеспечивая его сохранность.

6.2.14 При разгрузке труб, их перемещении и укладке в штабели исключают соударение труб и протаскивание разгружаемых труб по трубам штабеля.

6.2.15 Укладку труб в штабели производят кранами-трубоукладчиками или автокранами, оснащенными траверсами.

6.2.16 Между штабелями предусматривают проезды для автотранспорта и погрузочных машин (крана-трубоукладчика).

6.2.17 Складирование труб (соединительных деталей, запорной арматуры) осуществляют на подготовленные площадки с уклоном не более 3°, на которых предусматривают водоотводы поверхностных вод.

6.2.18 При складировании труб соблюдают следующие требования:

- нижний ряд штабеля укладывают на площадку, оборудованную инвентарными (деревянными) подкладками. Подкладки изготавливают из мягких пород дерева (ель, сосна) и обшивают накладками из эластичных материалов;

- трубы нижнего ряда фиксируют от бокового смещения упорами, подогнанными к диаметру трубы. Для изолированных труб упоры облицовывают эластичным материалом.

6.2.19 Соединительные детали газопроводов складируют на отдельных площадках.

6.2.20 Крутоизогнутые отводы при поставке в упаковке складируют в один ярус по высоте на спланированной и уплотненной площадке.

6.2.21 Отводы холодного гнутья укладывают в один ярус по высоте, на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга.

6.2.22 Верификация (входной контроль) включает в себя проверку:

- проектной документации;

- геодезической разбивочной основы;

- применяемых труб, технических устройств, материалов и изделий.

6.2.23 При верификации (входном контроле) проектной документации анализируют всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверяя при этом:

- ее комплектность;

- наличие согласований, положительного заключения экспертизы и утверждения заказчика.

6.2.24 При верификации (входном контроле) представленную геодезическую разбивочную основу проверяют на соответствие установленным требованиям к точности построения и измерения, надежности закрепления знаков на местности в соответствии с СП 126.13330.

6.2.25 Знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления должны соответствовать СП 126.13330.

6.2.26 Геодезический контроль точности геометрических параметров разбивочных работ выполняют двойными измерениями и заключается:

- в инструментальной проверке согласно СП 126.13330;

- в исполнительной геодезической съемке.

6.2.27 При верификации (входном контроле) геодезической разбивочной основы проводят рекогносцировочные работы, при которых проверяется соответствие фактического размещения существующих зданий и сооружений приведенному в отчете инженерно-геодезических изысканий. В случае выявления несоответствий, на чертежи проектной (рабочей) документации наносят выявленные уточнения в съемке и направляют застройщику (техническому заказчику) для подтверждения намеченной трассы или внесения в нее изменений. По результатам контроля составляют акт приемки геодезической разбивочной основы, форма которого приведена в СП 126.13330.2012 (приложение Д).

6.2.28 Трубы, соединительные детали трубопроводов, технические устройства, материалы и изделия проверяют на соответствие проектной (рабочей) документации и документам по стандартизации.

6.2.29 При верификации проводят 100% контроль труб, соединительных деталей газопроводов и запорной арматуры, включая:

- проверку комплектности сопроводительной документации, наличия сертификата предприятия-изготовителя на каждую партию труб и соединительных деталей;

- проверку комплектности, упаковки и маркировки.

6.2.30 При верификации (входном контроле) трубы и соединительные детали проверяют:

- визуальным контролем на:

1) наличие и соответствие маркировки требованиям сертификатов качества;

2) отсутствие дефектов поверхности труб (вмятин, забоин, задиров, рисок и других механических повреждений, коррозионных повреждений тела неизолированных труб и торцов) превышающих установленные нормы;

3) отсутствие на торцах забоин, вмятин;

4) отсутствие расслоений, выходящих на поверхность (в том числе на концевых участках труб и кромках разделки);

5) наличие разделки кромок под конкретную технологию сварки;

6) отсутствие повреждений заводского противокоррозионного покрытия труб;

7) отсутствие коррозионных повреждений неизолированных труб;

- инструментальным контролем:

1) толщину стенки по торцам труб;

2) наружный диаметр на концах труб;

3) овальность по торцам;

4) отклонение от общей прямолинейности;

5) отклонение от прямолинейности концов труб;

6) форму и размеры разделки кромок торцов труб под сварку;

7) отсутствие недопустимых отклонений заводского противокоррозионного покрытия для труб;

8) диэлектрическую сплошность противокоррозионного покрытия (испытания проводят в местах, вызывающих сомнение, и на дефектных участках);

9) адгезию покрытия к стали (испытания проводят на двух трубах от партии и в местах, вызывающих сомнение - концевые участки, места вздутий и отслоений покрытия).

6.2.31 При верификации (входном контроле) запорной арматуры проверяют:

- визуальным контролем:

1) отсутствие недопустимых дефектов, механических повреждений, коррозии на поверхности и торцах;

2) наличие разделки кромок (в том числе под конкретную технологию сварки, если это предусмотрено в стандартах);

- измерительным контролем - форму и размеры разделки кромок торцов под сварку.

6.2.32 При строительстве газопроводов не допускается использовать восстановленные трубы, соединительные детали и запорную арматуру бывшие в употреблении.

6.2.33 При верификации (входном контроле) материалов и изделий проверяют:

- соответствие изделий проектной (рабочей) и сопроводительной документации, документам по стандартизации;

- визуальным контролем - отсутствие повреждений и соответствие габаритов изделий проектной документации.

6.2.34 При верификации (входном контроле) средств и установок ЭХЗ проверяют:

- соответствие проектной (рабочей) документации;

- комплектность;

- отсутствие повреждений и дефектов;

- сохранение окраски;

- сохранение консервирующих и специальных покрытий;

- сохранность пломб;

- наличие технической документации предприятий-изготовителей.

6.2.35 При верификации (входном контроле) проверяют соблюдение правил складирования и хранения применяемых труб, технических устройств, материалов и изделий, установленных документами по стандартизации.

Применение для строительства материалов и технических устройств, хранившихся с нарушением или имеющих при этом истекший гарантийный срок эксплуатации, не допускается.

На материалы и технические устройства, признанные несоответствующими вышеуказанным требованиям, должен быть оформлен запрет на применение их в строительстве в соответствии с ГОСТ 24297.

- 6.3 Земляные работы

6.3.1 При производстве земляных работ выполняют технические решения, указанные в проектной (рабочей) документации, требования СП 45.13330 и настоящего раздела.

6.3.2 В состав земляных работ входят:

- рекультивация земель;

- разработка траншей под газопроводы, кабели ЭХЗ и линии технологической связи при открытом и закрытом способе прокладки, разработка котлованов;

- засыпка траншей и котлованов под бесколодезную установку запорной арматуры и конденсатосборников;

- вывоз излишнего грунта.

6.3.3 Рекультивацию земель производят в соответствии с [10].

6.3.4 На рекультивирумых землях земляные и строительно-монтажные работы линейной части газопроводов выполняют после снятия и перемещения в отвал хранения слоя плодородной почвы.

6.3.5 Основные параметры технической рекультивации (толщину снимаемого слоя почвы и ширину полосы) принимают в соответствии с проектной (рабочей) документацией и ППР.

6.3.6 Снятие плодородного слоя почвы, перемещение ее в отвал хранения, возвращение на полосу рекультивации производят преимущественно бульдозерами, а разравнивание возвращенной почвы на полосе рекультивации и планировку - бульдозерами и автогрейдерами.

6.3.7 В стесненных условиях для снятия, перемещения в отвал хранения, возвращение на рекультивируемую полосу плодородного слоя почвы и планировки применяют одноковшовые экскаваторы, а также одноковшовые экскаваторы в комплектах с бульдозером и автотранспортом.

6.3.8 Избытки грунта из отвала траншеи вывозят в места, предусмотренные ППР.

6.3.9 При бестраншейной прокладке газопроводов, кабелей ЭХЗ и технологической связи проведение работ по рекультивации не требуется за исключением участков под устройство котлованов.

6.3.10 Производство земляных работ в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения выполняют после получения разрешения владельца охранного объекта по его технологии и в присутствии его представителя.

До проведения работ в охранной зоне подрядчик разрабатывает и согласовывает с эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасность ведения работ и сохранность действующих сетей инженерно-технического обеспечения, которые указываются в разрешении на производство работ в данной охранной зоне.

6.3.11 Крутизну откосов при рытье траншей и котлованов принимают по СП 86.13330.2014 (таблица 8.1).

6.3.12 Отвал грунта располагают на расстоянии не менее 0,5 м от бровки траншеи и уточняют в ППР. Грунт укладывают в отвал со стороны противоположной движению землеройных механизмов и с учетом исключения попадания поверхностных вод в траншею.

6.3.13 В грунтах с высоким уровнем грунтовых вод для откачки воды в нижней точке профиля трассы на дне траншеи предусматривают приямки.

6.3.14 Дно траншеи или котлована перед производством монтажных и укладочных работ выравнивают.

6.3.15 Для обеспечения проектного положения, полного прилегания газопровода ко дну траншеи по всей длине и сохранности изоляционного покрытия, до начала укладочных работ проверяют соответствие продольного и поперечного профиля траншеи проектным отметкам:

- на ровных участках трассы через каждые 50 м;

- на участках вертикальных кривых упругого изгиба через каждые 
10 м;

- на участках вертикальных кривых с холодногнутыми отводами через каждые 2 м;

- на участках вертикальных кривых с крутоизогнутыми отводами 
(R = 5D) через 1 м;

- на продольных уклонах трассы более 10° через каждые 20 м.

6.3.16 Земляные работы при строительстве газопроводов выполняют с соблюдением допусков, приведенных в СП 86.13330.2014 (таблица 8.2).

6.3.17 Земляные работы выполняют землеройными машинами.

6.3.18 Допускается применение роторных траншейных экскаваторов совместно с бульдозером для увеличения глубины разрабатываемой траншеи.

6.3.19 Прокладку кабелей ЭХЗ и линий технологической связи предусматривают механизированным способом при помощи кабелеукладчиков или вручную при протяженности участка менее 200 м.

6.3.20 Засыпку траншеи производят после укладки газопровода. Места установки запорной арматуры, тройников контрольно-измерительных пунктов, дренажных кабелей ЭХЗ засыпают после их установки.

6.3.21 Засыпку траншей из отвала выполняют поперечными или косопоперечными проходами бульдозеров с подбивкой пазух и послойным уплотнением грунта.

6.3.22 Подбивку пазух и послойное уплотнение грунта засыпки выполняют виброплитами или трамбовками.

6.3.23 При наличии горизонтальных кривых на газопроводе вначале засыпают криволинейный участок в обе стороны от середины.

6.3.24 На участках газопровода с вертикальными кривыми засыпку производят от нижней точки вверх.

  - Монтажные, изоляционные и укладочные работы

- 6.4.1 Монтаж подземных газопроводов

6.4.1.1 Монтаж подземных газопроводов производят в соответствии с ПОС и ППР из изолированных труб и соединительных деталей.

6.4.1.2 Секции труб размещают на трассе в «косую» однорядную раскладку.

6.4.1.3 Трубы и секции укладывают от бровки траншеи на расстоянии:

- не менее 1,5 м от траншеи c неукрепленными стенками;

- не менее 0,5 м от траншеи с укрепленными стенками.

6.4.1.4 Трубы и трубные секции рекомендуется раскладывать на бровке траншеи с использованием подкладок (раскладочных лежек, земляных призм) для исключения повреждения поверхности трубы или изоляционного покрытия.

6.4.1.5 Шаг лежек определяют согласно ПОС или ППР.

6.4.1.6 Трубы и секции, уложенные на поперечных склонах с уклоном более 5°, закрепляют для исключения скатывания или сползания.

6.4.1.7 Для исключения засорения полости труб (секций), плетей торцы труб закрывают инвентарными пробками.

6.4.1.8 Монтаж газопроводов в зависимости от сложности участка трассы производят:

- по поточно-расчлененной схеме со сборкой и сваркой, выполняемой на бровке траншеи;

- по непрерывной схеме со сборкой и сваркой выполняемой как на бровке траншеи, так и непосредственно в траншее.

6.4.1.19 Схемы производства работ, как правило, принимают из условия, что суммарные расчетные напряжения в газопроводе не будут превышать:

- 0,8 предела текучести трубной стали при соотношении толщины стенки  к диаметру труб, равном 1/30 и более;

- 0,7 предела текучести при условии 1/30/D1/80;

- 0,6 предела текучести при условии /D1/80.

6.4.1.20 Сборку и соединение (сварку) труб (секций) в плети на бровке и одиночных труб в плети на дне траншеи выполняют с использованием стандартизованных центрирующих устройств и приспособлений или бандажей, обеспечивающих надежную и геометрически правильную фиксацию труб и деталей в заданном положении, как на прямых, так и на криволинейных участках трассы.

6.4.1.21 Монтаж (сборку) труб (плетей) под сварку номинальным диаметром DN 300 и более производят с применением внутренних центраторов, номинальным диаметром менее DN 300 с применением наружных центраторов. В случаях невозможности применение внутренних центраторов, монтаж допускается производить с применением наружных центраторов.

6.4.1.22 При монтаже труб под сварку заводские продольные или спиральные швы смещают относительно друг друга не менее чем на 75 мм при номинальном диаметре труб до DN 500 включительно и на 100 мм при номинальном диаметре труб более DN 500.

6.4.1.23 Расстояние между соседними сварными соединениями и длину кольцевых вставок (катушек) при вварке их в газопровод рекомендуется принимать равным диаметру, но не менее 250 мм.

6.4.1.24 Плеть при соединении не должна подвергаться подвижкам. Рекомендуется применять инвентарные монтажные опоры, которые полностью воспринимают ее вес и фиксируют ее пространственное положение.

6.4.1.25 На участках упругого изгиба плети все монтажные стыки в зоне изгиба заваривают, после этого к плети допускается приложение изгибающих усилий для обеспечения проектного положения газопровода. Контроль качества стыков на таких участках производят после выполнения изгиба.

- 6.4.2 Изоляция газопроводов

6.4.2.1 Нанесение изоляционных покрытий на трубы и соединительные детали предусматривают в заводских или базовых условиях.

6.4.2.2 Нанесение изоляционного покрытия в базовых условиях выполняют механизированным способом, а в трассовых условия - механизированным способом или вручную по технологическим картам на выполнение изоляционных работ в объеме предусмотренном ППР.

6.4.2.3 Допускается предусматривать выполнение изоляционных работ ручным способом в трассовых условиях в случае отсутствия поставки изолированных труб на строительную площадку.

Изоляционное покрытие, выполненное ручным способом по своим характеристикам должно соответствовать изоляционному покрытию труб, нанесенному в заводских или базовых условиях.

6.4.2.4 Для труб с заводским или базовым изоляционным покрытием очистку и изоляцию зон сварных кольцевых стыков и участков с нарушенным изоляционным покрытием выполняют на бровке траншеи, а сварные стыковые соединения плетей и стыки захлестов - в траншее.

6.4.2.5 Противокоррозионную защиту зоны сварных монтажных стыков изолированных труб выполняют материалами, по своим показателям максимально приближенными к показателям основного покрытия.

6.4.2.6 Изоляцию сварных стыков производят после получения результатов контроля о качестве сварного стыкового соединения. Перед нанесением изоляции на сварные стыки поверхность трубы подготавливают (очищают и обезжиривают).

6.4.2.7 Для выполнения работ по очистке и нанесению изоляционного покрытия предусматривают временные (технологические) опоры заданной высоты у бровки траншеи, и устройство приямков при выполнении работ в траншее.

6.4.2.8 Зону сварных кольцевых соединений труб и соединительных деталей на участках прилегающего заводского изоляционного покрытия на расстояние не менее 200 мм очищают. Удаление изоляционного покрытия выполняют вручную с использованием скребков, щеток и т.п.

6.4.2.9 Степень очистки, осушки и при необходимости нагрева изолируемой наружной поверхности труб, соединительных деталей, сварных соединений принимают согласно требованиям, указанным в технических условиях на изоляционные материалы.

6.4.2.10 Степень шероховатости наружной поверхности труб принимают согласно ГОСТ 9.402.

При наличии на поверхности очищенных труб острых кромок, выступов, заусенец, брызг металла и шлака, которые могут повредить покрытие, ее очищают с помощью шлифовальных машинок или напильников.

6.4.2.11 Изоляционное покрытие наносят на подготовленную наружную поверхность и внахлест на существующую изоляцию на расстояние не менее 200 мм.

6.4.2.12 Очистку внутренних поверхностей отдельных труб (секций) или плетей производят путем протягивания внутри трубы механического очистного устройства (штанги). Трубы номинальным диаметром до DN 200 очищают вручную, а номинальным диаметром DN 200 и более - механизированным способом.

- 6.4.3 Укладочные работы

6.4.3.1 Укладку газопроводов в траншею осуществляют одиночными трубами (секциями), плетями и производят в зависимости от их диаметра и толщины стенки с помощью самоходных грузоподъемных средств (трубоукладчиков, автокранов и т.п.). Укладку выполняют в соответствии с профилем траншеи.

6.4.3.2 При выполнении укладочных работ применяют средства малой механизации, исключающие возможность повреждения изоляционного покрытия. Металлические части, которые могут повредить изоляционное покрытие трубы, снабжают прокладками из эластичного материала.

6.4.3.3 Трубоукладчики и краны, с помощью которых производится укладка плетей и труб в траншеи, располагают от бровки траншеи на расстоянии, исключающем ее обрушение.

6.4.3.4 Расстроповку труб (плетей) газопровода, воспринимающих монтажную нагрузку, выполняют после окончания сварочных работ.

6.4.3.5 Снятие строповочных устройств осуществляют только после укладки трубы газопровода на подготовленное основание траншеи.

6.4.3.6 После опускания газопровода в траншею монтажные (замыкающие) стыки плетей или секций сваривают в приямках неповоротно.

6.4.3.7 После укладки газопровода в траншею проверяют:

- соответствие отметки уложенного газопровода проектным отметкам, глубину, уклон и прилегание газопровода ко дну траншеи на всем его протяжении;

- состояние защитного покрытия газопровода;

- фактические расстояния между газопроводом и стенками траншеи, пересекаемыми им сетями инженерно-технического обеспечения и их соответствие проектным расстояниям.

При наличии неплотного прилегания газопровода ко дну траншеи в отдельных местах после его укладки, выполняют подсыпку грунта с его послойным уплотнением и подбивкой пазух.

- 6.4.4 Монтаж запорной арматуры

6.4.4.1 При монтаже запорной арматуры обеспечивают соосность монтируемых участков труб и участков труб с арматурой.

6.4.4.2 Монтаж запорной арматуры выполняют в соответствии с проектной (рабочей) документацией и ППР.

6.4.4.3 Запорную арматуру выставляют в проектное положение без перекосов с обеспечением соосности с газопроводом. Запорная арматура не должна испытывать нагрузок от газопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации и т.д.).

6.4.4.4 Строповку запорной арматуры осуществляют через проушины, рым-болты, элементы конструкции или места крепления, указанные в эксплуатационной документации предприятий-изготовителей арматуры.

6.4.4.5 Запорную арматуру устанавливают с учетом направления потока газа в газопроводе.

6.4.4.7 Сварные соединения запорной арматуры и газопровода выполняют без натяжения.

6.4.4.8 Для предотвращения заклинивания затвора приварной стальной запорной арматуры при нагревании корпуса во время сварки затвор полностью открывают. При приварке стальной запорной арматуры без подкладных колец, арматуру по окончании сварки закрывают только после ее внутренней очистки.

- 6.4.5 Монтаж надземных газопроводов

6.4.5.1 Работы по монтажу и укладке надземного газопровода выполняют после оформления акта приемки опор, опорных элементов и составления исполнительной (фактической) схемы расстановки опор с указанием межцентровых расстояний.

6.4.5.2 Монтаж надземного газопровода начинают от неподвижных опор в сторону компенсаторов. Последовательность и технологию выполнения работ предусматривают ПОС, ППР и технологическими картами с учетом высоты опор.

6.4.5.3 Укладку газопровода на опоры осуществляют смонтированной плетью, расположенной на земляных валиках или инвентарных опорах. При этом сварные стыки располагают за пределами опорных частей и наружных границ опоры на расстоянии диаметра, но не менее 200 мм.

Для укладки трубы используют специальную монтажную оснастку исключающую повреждение антикоррозионного окрасочного покрытия газопровода.

6.4.5.4 При монтаже надземного газопровода производят подбор труб по длине с учетом расстановки опор.

6.4.5.5 До начала монтажа трубы и сваренные из труб плети раскладывают вдоль строительной полосы на лежках (инвентарных монтажных опорах) на расстоянии не менее 0,5 м от края фундаментов опор, обеспечивающих целостность труб (плетей), а также исключающих их загрязнение.

6.4.5.6 При монтаже (сборке труб (секций) в плеть) применяют инвентарные монтажные опоры, которые воспринимают нагрузку от веса плети с учетом допустимых напряжений в трубе, обеспечивают соосность стыкуемых концов труб, фиксируют их пространственное положение в процессе сварки стыка, исключают скатывание плети.

6.4.5.7 Монтаж (сборка) труб (плетей) под сварку номинальным диаметром DN 300 и более производят с применением внутренних центраторов, номинальным диаметром менее DN 300 с применением наружных центраторов. В случаях невозможности применение внутренних центраторов, монтаж допускается производить с применением наружных центраторов.

6.4.5.8 При монтаже труб под сварку заводские продольные или спиральные швы смещают относительно друг друга не менее чем на 75 мм при номинальном диаметре труб до DN 500 включительно и на 100 мм при номинальном диаметре труб более DN 500.

6.4.5.9 Приварку компенсаторов производят после закрепления участков газопровода на неподвижных опорах.

6.4.5.10 Замыкающий стык между компенсатором и неподвижной опорой не должен находиться в границах компенсатора. Стыковать компенсатор непосредственно с плетью запрещается. К компенсатору с обоих концов пристыковывают одиночные трубы или двухтрубные секции, которые в свою очередь, стыкуют с плетью, смонтированной от неподвижной опоры.

6.4.5.11 Расстояние от сварного соединения газопроводов до опорной части или оголовка опоры принимают не менее 200 мм.

6.4.5.12 Укладку плетей газопровода на опоры осуществляют трубоукладчиком или колонной трубоукладчиков. Характеристики трубоукладчиков (грузоподъемность, момент устойчивости, длина стрелы), их количество и схема расстановки принимают в соответствии с ПОС и ППР.

6.4.5.13 При укладке плетей исключают соприкосновения и удары с металлоконструкциями и опорами.

6.4.5.14 Температуру замыкания участков надземного газопровода принимают в соответствии с проектной (рабочей) документации.

6.4.5.15 Фиксацию опорных частей к неподвижным опорам выполняют с помощью приварки опорной части к оголовку опоры.

6.4.5.16 В случае неполного прилегания опорной части газопровода к оголовку опоры предусматривают установку и приварку подкладок из металлических листов.

6.4.5.17 Перед монтажом газопровода в пределах оголовка опоры приваривают ограничители перемещения газопровода.

6.4.5.18 Установку электроизолирующего соединения осуществляют на надземном газопроводе в местах входа и выхода газопровода из земли.

6.4.5.19 Место установки электроизолирующего соединения на газопроводе относительно уровня земли по вертикали и относительно выхода газопровода из земли по горизонтали принимают в соответствии с проектной (рабочей) документации.

6.4.5.20 Надземные участки газопроводов и опорные части защищают от коррозии лакокрасочными покрытиями.

6.4.5.21 Антикоррозионные окрасочные покрытия принимают в соответствии СП 28.13330.

- 6.4.6 Монтаж газопроводов при пересечении ими искусственных, естественных преград и сетей инженерно-технического обеспечения

6.4.6.1 Монтаж газопроводов при пересечении ими искусственных, естественных преград и сетей инженерно-технического обеспечения предусматривают как открытым, так и закрытым методами.

6.4.6.2 Способы производства работ при бестраншейной прокладке газопровода увязывают со строительством всей трассы газопровода. Производство работ при бестраншейной прокладке газопровода должно опережать прокладку газопровода открытым способом.

6.4.6.3 Работы по бестраншейной прокладке производят в соответствии с ППР, ПОС, проектной (рабочей) документацией, и инструкциями по эксплуатации применяемого оборудования.

6.4.6.4 ППР на бестраншейную прокладку должен содержать:

- план прокладки с расположением и привязкой всех размеров рабочего и приемного котлованов и расстояния между ними;

- продольный и поперечный профиль прокладки с нанесением всех насыпей, выемок, водоотводов, лесопосадок, сетей инженерно-технического обеспечения, высотных отметок рабочего и приемного котлованов, рабочей трубы и футляра;

- данные по:

а) основным инженерно - геологическим характеристикам грунтов и гидрологическим условиям;

б) конструкции, креплению, обустройству котлованов и упорной стенки;

в) обеспечению работ системами электроснабжения;

г) оборудованию, используемому при производстве работ;

6.4.6.5 Прокладку газопровода методом ГНБ выполняют в соответствии с технологическими картами на производство работ.

6.4.6.6 Прокладку газопровода методом прокола (бестраншейная прокладка без извлечения грунта) выполняют:

- путем статического внедрения в грунт гидравлическими домкратами, полиспастными системами и др.;

- с применением ударных устройств – пневмопробойников и др.

6.4.6.7 На газопроводе, расположенном в пределах футляра, монтируют диэлектрические опоры, которые обеспечивают проектное положение газопровода относительно футляра и создают электрическую изоляцию для стального газопровода от блуждающих токов.

6.4.6.8 Сварные стыки плети газопровода перед протаскиванием подвергают физическим методам контроля (радиографическим по ГОСТ 7512, ультразвуковым по ГОСТ Р 55724) и изолируют. Контроль качества сварных соединений проводят в соответствии с 6.5.

6.4.6.9 Протаскивание газопровода внутри футляра с помощью кранов – трубоукладчиков и трактора-тягача или другими механизмами и приспособлениями, предусматривают в соответствии с ППР.

6.4.6.10 При протаскивании газопровода в футляр не допускается повреждения изоляции. Контроль изоляции выполняется в соответствии с п. 6.4.2.

6.4.6.11 Концы футляров защищают уплотнением (манжета) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала.

6.4.6.12 При прокладке защитных футляров под автодорогами открытым способом без нарушения интенсивности движения транспорта (с устройством объезда или переезда) до начало работ:

- выбирают и обустраивают объездную дорогу или переезд, по которым будет осуществляться движение транспорта;

- устанавливают ограждения, препятствующие движению транспорта и посторонних лиц на участке производства работ;

- устанавливают предупреждающие, запрещающие и предписывающие дорожные знаки, а также световые сигналы, видимые днем и ночью. Места установки всех знаков согласовывают с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;

- наносят в натуре границы разработки дорожной насыпи и рытья траншеи;

- уточняют места расположения подземных коммуникаций совместно с представителями организаций, владеющих этими коммуникациями;

- наносят в натуре границы разборки дорожных покрытий и разрытия насыпи, а также траншей за ее пределами, производят разбивку трассы перехода.

6.4.6.13 Дорожные покрытия вскрывают на величину, превышающую величину разрытия насыпи, указанную в ППР.

Разборку дорожных покрытий допускается вести по линии границы разработки насыпи. Материалы от разобранных дорожных покрытий складируют в специально отведенных местах.

6.4.6.14 После укладки защитного футляра в траншею ее засыпают сначала в пределах насыпи, а затем по всей длине футляра с последующим восстановлением покрытия дороги.

6.4.6.15 На переходах под железными дорогами общей сети и внешние подъездные железнодорожные пути промышленных предприятий при открытом способе прокладки газопровода выполняют следующие работы:

- специализированные организации устанавливают рельсовые пакеты;

- устанавливают сигнальные знаки по ограничению скорости движения;

- производят земляные работы с одновременной установкой креплений стенок траншеи;

- укладывают защитный футляр методом протаскивания. Протаскивание газопровода внутри футляра с помощью кранов-трубоукладчиков и трактора-тягача или другими механизмами и приспособлениями, предусматривают в соответствии с ППР;

- на газопровод устанавливают диэлектрические опоры, для обеспечения проектного положения относительно футляра и создания электрической изоляции стального газопровода от блуждающих токов.

6.4.6.16 Работы по раскопке насыпи и рытью траншеи выполняют в присутствии представителей службы пути.

6.4.6.17 Устройство креплений предусматривают сверху вниз по мере углубления траншеи.

6.4.6.18 При рытье траншей соблюдают следующий порядок выполнения операций по устройству крепления:

- крепление стенок траншеи предусматривают в пределах балластного слоя на глубину 1 - 1,5 м шпунтом, ниже - досками толщиной 70 мм;

- доски закладывают за вертикальные стойки по мере углубления траншеи вплотную к грунту и укрепляют распорками;

- стойки крепления траншеи устанавливают не реже, чем через 
1,25 м;

- распорки крепления располагают на расстоянии одна от другой по вертикали не более 1 м;

- распорки закрепляют на стойках бобышками сверху и снизу;

- верхние доски должны выступать, как правило, выше бровки траншеи на 10 см.

6.4.6.19 После укладки в траншею защитного футляра траншею засыпают сначала в пределах насыпи, а затем по всей длине футляра. Траншею, в пределах железнодорожного полотна, засыпают песком с тщательным послойным уплотнением. При засыпке траншеи крепления разбирают в обратном порядке (снизу вверх). Толщину слоя засыпки принимают не более 25 - 30 см. После засыпки траншеи и разборки креплений восстанавливают балластный слой, производят демонтаж рельсовых пакетов и засыпают щебнем углубления в местах, размещения несущих шпал.

- 6.4.7 Переходы газопроводов на пересечениях с подземными сетями инженерно-технического обеспечения

6.4.7.1 Места пересечения газопроводов с подземными сетями инженерно-технического обеспечения уточняют с помощью приборов (трассоискателя, АНПИ и др. Шурфы вскрывают до проектных отметок дна траншеи: шириной, равной ширине траншеи, длиной по 2 м в каждую сторону от места пересечения, и, при необходимости, раскрепляют.

6.4.7.2 Разработку грунта экскаватором или другими землеройными машинами над верхом подземной сети инженерно-технического обеспечения производят не ближе 1 м и не ближе 2 м от боковой стенки. Оставшийся грунт удаляют без применения ударных инструментов (лом, кирка, лопата, механизированный инструмент и т.п.) и с принятием мер, исключающих повреждение сетей при вскрытии.

6.4.7.3 При обнаружении подземных сетей и других сооружений, не обозначенных в проектной документации, земляные работы приостанавливают.

На место производства работ вызывают представителей организаций, эксплуатирующих эти сети и сооружения. Указанные места ограждают с целью исключения повреждения сетей и сооружений.

6.4.7.4 В местах пересечения с водопроводом, газопроводом, теплопроводом (при бесканальной прокладке) для защиты этих трубопроводов от повреждения и провисания предусматривают мероприятия в соответствии с ППР.

Вскрытые электрические кабели и кабели связи защищают от механических повреждений и провисания с помощью футляров из разрезных полиэтиленовых или металлических труб, подвешиваемых к деревянному брусу.

Асбестоцементные и керамические трубы заключают в деревянные короба из досок толщиной 3 – 5 см и подвешивают к деревянному брусу. Концы бруса должны перекрывать траншею не менее чем на 0,5 м в каждую сторону.

6.4.7.5 Укладку газопровода на переходе через подземные сети инженерно-технического обеспечения производят продольным перемещением секции (трубы) в траншее под сетями или соединяют одиночные трубы в нитку непосредственно на дне траншеи.

6.4.7.6 Прокладку газопровода через водные преграды ГНБ выполняют в соответствии с технологическими картами.

6.4.7.7 Методы и сроки производства работ при сооружении подводных переходов в пределах русла водной преграды согласовывают с организациями, их эксплуатирующими, Федеральным агентством по рыболовству и другими заинтересованными организациями.

6.4.7.8 Строительство подводных переходов выполняют до подхода механизированных колонн с опережением графика строительства газопровода.

- 6.5 Сварка и контроль качества сварных соединений

6.5.1 Соединение труб между собой, труб с соединительными деталями и запорной арматурой выполняют при помощи сварки. Сварку рекомендуется выполнять следующими способами:

- ручная дуговая сварка с помощью электродов;

- автоматическая сварка под слоем флюса.

Допускается применение других способов сварки при соответствующем обосновании.

6.5.2 Сварочные работы следует выполнять в соответствии с [11].

6.5.3 Перед началом проведения сварочных работ проверяют:

- наличие у сварщика допуска к подлежащим выполнению работам (по удостоверениям);

- наличие записи в журнале учета сварочных работ о соответствии сборки труб, соединительных деталей и запорной арматуры требованиям, установленным 6.4;

- чистоту кромок и поверхностей, подготовленных под сварку;

- марки и сортамент применяемых сварочных материалов;

- наличие документов, подтверждающих положительные результаты контроля сварочных материалов;

- дату прокалки покрытых электродов и флюсов или соответствие влажности флюсов и покрытие электродов установленным требованиям;

- соответствие поверхности присадочных материалов требованиям стандартов или технических условий;

- температуру предварительного подогрева (если таковой предусмотрен технологической картой).

6.5.4 Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов принимают в соответствии ГОСТ 16037.

6.5.5 Допустимое смещение наружных кромок электросварных труб с толщиной стенки 10 мм и более не должно превышать 20% нормативной толщины стенки, но не более 3 мм, а при толщине стенки менее 10 мм – 20% нормативной толщины стенки, но не более 2 мм. Измерение величины смещения кромок осуществляют шаблоном по наружным поверхностям труб.

6.5.6 Смещение внутренних кромок при сборке стыков бесшовных труб с нормативной толщиной стенки 10 мм и более не должно превышать 2 мм.

При толщине стенки менее 10 мм допускается смещение внутренних кромок не более 2 мм.

6.5.7 Сварку стыковых соединений труб и деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей 2 мм, производят так же, как деталей одинаковой толщины. Конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва выбирают по большей толщине.

6.5.8 Сварку труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры с большей разнотолщинностью выполняют через переходные кольца длиной не менее 250 мм.

6.5.9 Удаление (сдвиг) внутреннего центратора производят после выполнения корневого слоя шва по всему периметру независимо от способа сварки.

6.5.10 Смещение кромок свариваемых труб не должно превышать величины (мм):

0,15S + 0,5S,

где S - наименьшая из толщин стенок свариваемых труб.

6.5.11 Сварка стыков труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры с разнотолщинностью не более 2,0 мм допускается без специальной обработки кромок при толщине стенок менее 12,5 мм.

6.5.12 Сборку и сварку стыков труб, соединительных деталей и патрубков арматуры с разной толщиной производят в соответствии со схемами, приведенными на рисунках 1-4.

S1 - толщина стенки тонкостенного элемента; S2 – толщина 
свариваемого торца толстостенного элемента; S3 – толщина стенки 
толстостенного элемента

Рисунок 1 – Схема соединения «труба - соединительная деталь» при разнице толщин S3 / S1 не более 1,5

S1 - толщина стенки тонкостенного элемента; S2 – толщина 
свариваемого торца толстостенного элемента; S3 – толщина стенки 
толстостенного элемента

Рисунок 2 – Схема кольцевого соединения трубы и соединительной детали без специальной обработки торцов элементов при разнице толщин S3 / S1 не более 1,5

S1 - толщина стенки тонкостенного элемента; S2 – толщина 
свариваемого торца толстостенного элемента; S3 – толщина стенки 
толстостенного элемента

Рисунок 3 – Схема кольцевого соединения трубы и соединительной детали при специальной обработке торца с большей толщиной стенки как с наружной, так и с внутренней стороны до разницы толщин элементов в зоне сварки S2 / S1 не более 1,5

S1 - толщина стенки тонкостенного элемента; S2 – толщина 
свариваемого торца толстостенного элемента; S3 – толщина стенки 
толстостенного элемента

Рисунок 4 – Схема кольцевого соединения трубы и соединительной детали в случае специальной обработки торца с большей толщиной стенки с наружной стороны до разницы толщин элементов в зоне сварки S2 / S1 не более 1,5

6.5.13 Для закрепления труб в зафиксированном под сварку положении, выполняют равномерно расположенные по периметру стыка прихватки в количестве:

- для труб диаметром до 80 мм - 2 шт.;

- для труб диаметром св. 80 мм до 150 мм - 3 шт.;

- для труб диаметром св. 150 мм до 300 мм - 4 шт.;

- для труб диаметром св. 300 мм - через каждые 250 мм.

Высоту прихватки принимают равной 1/3 толщины стенки трубы, но не менее 2 мм. Длину прихватки принимают равной 20 - 30 мм при диаметре стыкуемых труб до 50 мм; 50 - 60 мм - при диаметре стыкуемых труб более 50 мм.

6.5.14 Перед началом выполнения сварочных работ поворотных и неповоротных стыков труб производят просушку или подогрев торцов и прилегающих к ним участков.

Просушку торцов труб путем нагрева на 50 °С производят:

- при наличии влаги на трубах независимо от температуры окружающего воздуха;

- при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5 °С.

6.5.15 Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада, тумана и при ветре скоростью свыше 10 м/с выполняют при условии обеспечения защиты места сварки от влаги и ветра.

6.5.16 Предварительный подогрев стыков труб осуществляют с помощью:

- установок индукционного нагрева;

- радиационного нагрева способом электросопротивления;

- кольцевых пропановых горелок.

Средства нагрева должны обеспечивать равномерный подогрев торцов по периметру стыка и прилегающих к нему участков поверхностей труб в зоне шириной 150 (+/- 75) мм в обе стороны от стыка.

Подогрев не должен нарушать целостность изоляции. В случае использования газопламенного нагрева применяют термоизолирующие пояса и (или) боковые ограничители пламени.

6.5.17 Режимы предварительного подогрева и требования к поддержанию межслойной температуры указывают в технологических картах. Замер температуры во всех случаях производят не менее чем в четырех точках по периметру стыка на расстоянии от 10 до 15 мм от торца.

6.5.18 Для предупреждения образования дефектов между слоями сварного шва перед выполнением каждого последующего слоя поверхность предыдущего слоя очищают от шлака и брызг.

6.5.19 Типы электродов, применяемых для выполнения сварочных работ, принимают в соответствии проектной (рабочей) документации.

6.5.20 В процессе сварки контролируют:

- режимы сварки и последовательность выполнения операций;

- очередность выполнения сварных швов;

- температуру окружающей среды;

- температуру подогрева;

- соблюдение очередности наложения валиков и слоев.

6.5.21 Контроль качества сварных соединений газопроводов в составе строительно-монтажных работ включает в себя следующие виды контроля:

- пооперационный контроль, осуществляемый в процессе сборки и сварки в соответствии с технологической картой на сварку;

- приемочный контроль сварных соединений.

При приемочном контроле сварных соединений проводят:

- визуальный и измерительный контроль каждого сварного соединения, в том числе наличие клейма сварщика;

- 100% контроль радиографическим методом;

- механические испытания и металлографические исследования допускных сварных соединений.

- 6.6 Строительство и монтаж средств электрохимической защиты

6.6.1 Перед проведением строительных и монтажных работ выполняют подготовительные работы в соответствии с ППР, которые включают в себя:

- приемку оборудования;

- верификацию (входной контроль) оборудования ЭХЗ;

- организацию хранения средств ЭХЗ;

- подготовительные работы в зоне строительства (расчистка и подготовка площадок под устройство УКЗ, УДЗ, анодного заземления, КИП).

6.6.2 Средства ЭХЗ, монтажные узлы, детали, инструменты, материалы, предназначенные для монтажа электрохимической защиты, хранят в защищенном от атмосферных осадков месте на участке производства работ.

6.6.3 В процессе монтажа средств ЭХЗ, линий электропередач, электродов анодного заземления выполняют требования ПУЭ [6] и ГОСТ 12.3.032.

6.6.4 Электроды анодного заземления размещают в пластах с минимальным удельным электрическим сопротивлением и ниже глубины промерзания грунта.

6.6.5 КИП монтируются и проверяется их работоспособность до проведения работ по контролю за состоянием защитного покрытия уложенных подземных газопроводов.

6.6.6 При монтаже установок ЭХЗ допускаются отклонения от мест их размещения, предусмотренных проектной (рабочей) документацией:

- для катодных преобразователей, электродренажей и глубинных анодных заземлений не более 0,5 м;

- для мест подключения соединительного кабеля к трубопроводу и КИП – не более 0,2 м.

6.6.7 Кабели и провода установок ЭХЗ и КИП маркирует строительно-монтажная организация и присоединяет к подземному газопроводу с помощью сварки или пайки в соответствии с требованиями проектной (рабочей) документации.

6.6.8 Места присоединения соединительных проводов и дренажных кабелей к газопроводу предусматривают на расстоянии 0,2 м от мест подключения к нему ближайшего КИП.

6.6.9 Средства ЭХЗ включают в работу в течение одного месяца после укладки и засыпки подземного газопровода в зонах блуждающего тока, в остальных случаях - не более трех месяцев.

6.6.10 В случае если, проектной документацией предусмотрены сроки окончания строительства и ввода в эксплуатацию средств ЭХЗ в сроки, отличные от указанных в 6.6.9 допускается временная электрохимическая защита построенных участков со сроками ввода в эксплуатацию, соответствующими указанным в данном пункте.

6.6.11 После завершения строительно-монтажных работ проводят измерения следующих параметров средств ЭХЗ:

- сопротивление растеканию анодных и защитных заземлений;

- сопротивление дренажных кабельных линий, изоляции кабельных линий;

- сопротивление изолирующих вставок;

- переходные сопротивления элементов системы ЭХЗ и КИП;

- выходной ток и напряжение УКЗ и УДЗ.

При наличии надземных участков на подземном газопроводе следует проводить контроль диэлектрических прокладок, проложенных между газопроводом и опорами.

6.6.12 Для проверки работоспособности системы ЭХЗ после завершения строительства проводят пусконаладочные работы.

6.6.13 Готовность смонтированного оборудования к выполнению пусконаладочных работ оформляют актом готовности, форма которого установлена СП 245.1325800.2015 (приложение Ж).

6.6.14 При проведении пусконаладочных работ все работы фиксируют в журнале производства работ, форма которого установлена СП 245.1325800.2015 (приложение И).

6.6.15 Работы по опробованию системы ЭХЗ осуществляют до промерзания или после оттаивания грунта в два этапа:

- индивидуальные испытания отдельных средств и установок ЭХЗ;

- комплексное опробование системы ЭХЗ от коррозии всего объекта в целом.

6.6.16 Индивидуальные испытания защитных и анодных заземлений проводят через восемь дней после окончания монтажа, при которых проверяют соответствия фактических и проектных значений сопротивлений растеканию защитного и анодного заземлений.

6.6.17 Испытания УКЗ проводят на максимальном режиме работы, определенном в проектной документации, после чего проверяют состояние всех узлов и элементов установки, оформляют паспорт и составляют акт приемки оборудования.

6.6.18 Для каждой УКЗ определяют:

-протяженность зоны защиты при значении тока в соответствии с проектной документацией;

- поляризационные потенциалы в точке дренажа и силы тока УКЗ при заданных режимах выходного напряжения установки, приведенных в эксплуатационной документации;

- влияние работы УКЗ на смежные подземные сети инженерно-технического обеспечения и сооружения.

6.6.19 При пусконаладочных работах средств ЭХЗ на электроизолирующих вставках проводят:

- измерение потенциалов газопроводов с обеих сторон электроизолирующей вставки;

- суточную регистрацию потенциалов трубопровода с обеих сторон электроизолирующей вставки;

- регулировку параметров блока диодно-резисторного при выявлении отклонений защищенности газопровода, определенных в проектной (рабочей) документации.

6.6.20 После завершения комплексного опробования системы ЭХЗ в целом составляют акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования, форма которого установлена СП 245.1325800.2015 (приложение Л), с рекомендациями по режимам ее эксплуатации.

- 6.7 Контроль выполнения строительно-монтажных работ

6.7.1 Контроль за выполнением строительно-монтажных работ производят на соответствие проектной (рабочей) документации и ППР.

6.7.2 Перед началом производства строительно-монтажных работ выполняют контроль геодезической разбивочной основы (закрепленных на местности знаков, определяющих оси линейных и угловых измерений) с использованием геодезических приборов и инструментов.

6.7.3 При проведении операционного контроля земляных работ выполняют проверку:

- координат фактической оси траншеи, осей котлована;

- нанесенных отметок при планировке полосы для работы роторных экскаваторов;

- фактических радиусов кривизны траншей на участках горизонтальных кривых естественного (упругого) изгиба;

- профиля дна траншеи и котлованов при разработке грунта землеройными машинами;

- ширины траншеи по дну;

- крутизны откосов траншей и котлованов;

- отметок дна траншеи и котлованов;

- толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя присыпки газопровода грунтом;

- уплотнения грунта;

- отметок грунта засыпки траншеи;

- отметок рекультивируемой полосы;

- глубины прокладки кабеля бестраншейным методом;

- габаритных размеров скважины под гальванический анод;

- заполнения скважины грунтом;

- рытья траншеи под кабель и засыпки траншеи грунтом.

6.7.4 При операционном контроле укладочных и изоляционных работ подземных газопроводов выполняют проверку:

- подготовки дна траншеи;

- раскладки труб;

- чистоты внутренней полости трубы после сварки в секции и плети;

- изоляционного покрытия трубы, соединительных деталей и стыковых соединений - контролируют подготовку поверхности, количество слоев, величину нахлеста антикоррозионного покрытия на заводское покрытие, сплошность, адгезию и равномерность нанесения. Проверку состояния изоляционного покрытия проверяют визуальным контролем и приборным методом;

- лакокрасочного покрытия - контролируют степень очистки поверхности трубы, нанесение грунтовки, количество слоев лакокрасочного покрытия, сплошность и равномерность нанесения;

- укладки трубы и кривых вставок в траншею;

- укладки футляров в траншею при открытом способе прокладки;

- установки диэлектрических опор под газопровод, прокладываемый в футляре;

- прокладки газопровода в футляре;

- заделки концов футляра;

- соответствие положения уложенного газопровода проектному положению;

- установки опор (фундаментов) под арматуру;

- установки арматуры в подземном исполнении;

- установки вытяжных свечей;

- установка КИП по обеим сторонам футляра.

6.7.5 При проведении операционного контроля в процессе производства монтажных и укладочных работ надземного газопровода выполняют проверку:

- размещения опор по трассе;

- величины смещения заводских продольных или спиральных швов труб относительно друг друга;

- величины смещения сварного шва относительно оголовка опоры;

- плотности прилегания опорной части к оголовку опоры и сварных соединений опорных частей;

- соосности опорной части газопровода и опоры;

- габаритов компенсаторов газопроводов;

- приварки опорной части газопровода к стойке неподвижной опоры;

- отметки низа трубы на соответствие проектной (рабочей) документации.

6.7.6 При проведении операционного контроля сварочных работ выполняют проверку:

- соответствия разделки кромок свариваемых труб и деталей технологической карте;

- зачистки кромок труб;

- допустимой разнотолщинности свариваемых элементов;

- величины смещения наружных кромок;

- величины технологических зазоров в стыках;

- режимов предварительного подогрева стыков;

- режимов сварки (сварочного тока, скорости сварки, количество слоев, параметры околошовной зоны и т.д.).

6.7.7 При проведении операционного контроля в процессе производства монтажных и укладочных работ кабеля связи выполняют проверку:

- монтажа кабеля связи;

- укладки кабеля змейкой;

- прилегания кабеля к дну траншеи;

- соединений кабелей между собой;

- глубины уложенного кабеля бестраншейным методом;

- глубины укладки кабеля в траншее;

- укладки сигнально-поисковой ленты поверх кабеля связи;

- уложенного кабеля на расстояния, предусмотренные проектной (рабочей) документацией.

6.7.8 При проведении операционного контроля в процессе производства монтажных работ средств ЭХЗ выполняют проверку:

- монтажа УКЗ;

- монтажа УДЗ;

- монтажа КИП (места и глубины установки КИП);

- наличия запаса кабеля в полости стойки КИП;

- соединений кабелей с элементами ЭХЗ и газопроводом;

- изоляции контактных соединений анодных и защитных заземлений.

6.7.9 При проведении операционного контроля в процессе производства испытаний газопровода на прочность и проверки на герметичность выполняют проверку:

- работоспособности оборудования, приборов и средств;

- давления в испытываемом газопроводе (участке газопровода) по манометру;

- времени нахождения газопровода под испытательным давлением.

- 6.8 Очистка и осушка полости газопровода

6.8.1 Предварительную очистку полости газопровода производят с помощью протягивания внутри трубы механических очистных устройств.

6.8.2 При монтаже газопроводов с применением внутреннего центратора подвергают предварительной очистке полость трубы и центратора в процессе монтажа путем протаскивания очистного устройства.

На газопроводах, монтируемых без внутренних центраторов, предварительно очищают полости труб протягиванием очистных устройств непосредственно в технологическом потоке сварочно-монтажных работ, в процессе сборки и сварки отдельных труб или секций в нитку газопровода.

Протягивание очистных устройств в надземных газопроводах осуществляют до их укладки или монтажа на опоры.

6.8.3 Очистное устройство перемещают внутри труб с помощью штанги трубоукладчика (трактором). Загрязнения удаляют в конце каждой секции.

6.8.4 В качестве очистных устройств при протаскивании используют специальные приспособления, оборудованные очистными щетками и скребками.

6.8.5 Очистку полости газопроводов выполняют одним из следующих способов:

- продувкой с пропуском очистных поршней (скребков) или поршней-разделителей;

- продувкой без пропуска очистных поршней;

- промывкой с пропуском очистных поршней (скребков) или поршней-разделителей.

6.8.6 При продувке очистные поршни пропускают по участкам газопровода протяженностью, определенной расстоянием между линейной арматурой, под давлением сжатого воздуха (или газа), поступающего из ресивера (баллона), создаваемого на прилегающем участке. Участки оснащают постоянными или временными камерами пуска и приема ВТУ в соответствии с проектной (рабочей) документацией.

Давление воздуха (или газа) в ресивере, при соотношении длин ресивера и продуваемого участка 1:1, определяют по таблице 1.

Таблица 1 - Давление в ресивере для газопроводов, очищенных и не очищенных протягиванием очистных устройств

| Номинальный диаметр газопровода DN, мм | Давление в ресивере, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для газопроводов, очищенных протягиванием очистных устройств | Для газопроводов, не очищенных протягиванием очистных устройств |
| До 300 | 0,6 | 1,2 |
| Свыше 300 | 0,5 | 1,0 |

6.8.7 На газопроводах продувку проводят с пропуском поршней-разделителей, при этом радиус изгиба трубопровода принимают не менее пяти номинальных диаметров газопровода.

Поршни-разделители пропускают под давлением сжатого воздуха со скоростью не более 10 км/ч по участкам протяженностью не более 10 км. После пропуска поршней-разделителей окончательное удаление загрязнений выполняют продувкой без пропуска очистных устройств путем создания в газопроводе скоростных потоков воздуха.

6.8.8 Продувку считают законченной после вылета очистного устройства из продувочного патрубка и выхода струи незагрязненного воздуха.

6.8.9 Продувку без пропуска очистных поршней выполняют на газопроводах номинальным диаметром менее DN 200 скоростными потоками воздуха, подаваемого из ресивера, созданного на прилегающем участке.

Давление воздуха в ресивере определяют по таблице 1.

6.8.10 Протяженность участка газопровода, продуваемого без пропуска очистных поршней, принимают не более 5 км.

6.8.11 Очистку полости газопровода считают выполненной при следующих условиях:

- все запасованные очистные устройства зафиксированы сигнальными приборами камеры приема и не имеют повреждений;

- скорость движения очистных устройств составляла не менее 0,72 км/ч (0,2 м/с);

- после очистных устройств вода выходит без примеси грунта (глины, песка, торфа).

Очистку считают незаконченной, если не выполнено любое из указанных выше условий.

6.8.12 После очистки полости газопровода любым из указанных способов на концах очищенного участка устанавливают временные инвентарные заглушки.

- 6.9 Испытания газопроводов на прочность и проверка на герметичность

6.9.1 Испытание газопроводов категории 1а на прочность и проверку на герметичность проводят после полной готовности участка или всего газопровода (полная засыпка, обвалование или крепление на опорах, установка арматуры и приборов, катодных выводов и представление исполнительной документации на испытываемый объект) по программе (специальной рабочей инструкции) проведения испытаний.

6.9.2. Испытание газопроводов на прочность и проверку на герметичность проводят пневматическим методом (воздухом, природным газом).

6.9.3 Способы испытания, границы участков, величины испытательных давлений и схема проведения испытания, согласовывают с заинтересованными организациями, и определяют программой проведения испытаний согласно ПОС и ППР.

6.9.4 Газопроводы подлежат испытанию на прочность давлением равным 1,1Рраб продолжительностью 12 часов.

Переходы газопроводов через естественные и искусственные преграды подлежат испытанию на прочность давлением равным 1,25Рраб продолжительностью 12 часов.

Испытание на герметичность газопроводов вне зависимости от места прокладки проводят давлением равным рабочему давлению газопровода продолжительностью необходимой для тщательного осмотра трассы с целью выявления утечек, но не менее 12 ч.

6.9.5 Проверку на герметичность участков газопровода проводят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего, принятого по проекту.

6.9.6 При испытании газопровода подъем давления в нем до Рисп производят через полностью открытые краны байпасных линий при закрытых линейных кранах.

Подъем давления производят плавно (не более 0,3 МПа/ч) с осмотром трассы при давлении, равном 0,3 испытательного, но не выше 2 МПа. На время осмотра подъем давления прекращают. Дальнейший подъем давления до испытательного проводят без остановок. Под испытательным давлением газопровод должен находиться при открытых кранах байпасных линий и закрытых линейных кранах. После снижения давления до рабочего закрывают краны байпасных линий и производят осмотр трассы, наблюдения и замеры давления в течение не менее 12 ч.

При подъеме давления от 0,3Рисп до Рисп и в течение 12 ч при стабилизации давления, температуры и испытаниях на прочность осмотр трассы запрещается.

Осмотр трассы с целью проверки газопровода на герметичность производят только после снижения испытательного давления до рабочего.

6.9.7 Газопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания газопровода на прочность давление остается неизменным в пределах точности измерительных средств (манометр класса точности не ниже I с предельной шкалой на давление около 4/3 испытательного), а при проверке на герметичность не обнаружены утечки.

При испытании газопровода на прочность допускается снижение давления на 1% за 12 ч.

6.9.8 При испытаниях на прочность и герметичность для измерения давления применяют проверенные и опломбированные, а также имеющие паспорт дистанционные приборы, в том числе электронные, или манометры класса точности не ниже I и с предельной шкалой на давление около 4/3 испытательного, устанавливаемые вне охранной зоны газопровода.

6.9.9 По завершении стравливания воздуха и выдержки участка газопровода в течение 12 ч устанавливают контроль температуры точки росы воздуха. Если температура точки росы, замеренная после выдержки, равна минус 30 °C и ниже (при атмосферном давлении), то осушку участка газопровода не проводят, а заполняют его азотом.

6.9.10 Если результаты испытаний не отвечают установленным требованиям, необходимо устранить все выявленные нарушения и после этого произвести испытания повторно.

6.9.11 Испытания участков газопроводов при отрицательных температурах грунта или воздуха выполняют с обеспечением влагосодержания воздуха, подаваемого в газопровод, соответствующего температуре точки росы не выше минус 35 °C (при атмосферном давлении).

6.9.12 Если результаты испытаний не отвечают установленным требованиям, необходимо устранить все выявленные нарушения и после этого произвести испытания повторно. Положительные результаты проведенных испытаний оформляют протоколом.

6.9.13 Предварительные испытания запорной арматуры выполняют пневматическим способом (воздухом) по программе проведения испытаний. Допускается проведение предварительного испытания запорной арматуры в составе смонтированного газопровода.

6.9.14 Испытания на прочность проводят давлением 1,1 рабочего в течение 2 ч; проверку на герметичность - при сниженном давлении до рабочего в течение времени, необходимом для осмотра кранового узла.

6.9.15 Крановый узел считается выдержавшим предварительное испытание, если при осмотре узла не обнаружены утечки.

6.10 Оценка соответствия газопроводов высокого давления категории 1а

- 6.10 1 Оценка соответствия сетей газораспределения и сетей газопотребления осуществляется в следующих формах:

- а) при проектировании (включая инженерные изыскания) – государственная экспертиза проектной документации;

- б) при строительстве - строительный контроль и государственный строительный надзор;

- в) при завершении строительства - приемка  в соответствии с [2];

- г) при эксплуатации - государственный контроль (надзор).

- 7 Газоопасные работы

7.1 Перечень газоопасных работ приведен в [12] (пункт 137).

Все газоопасные работы производят в соответствии с требованиями [12].

7.2 Газоопасные работы проводятся по специальному плану, утвержденному техническим руководителем предприятия или организации, эксплуатирующей эти газопроводы.

В плане указывают:

- последовательность проведения операций;

– техническое оснащение;

– мероприятия, обеспечивающие безопасность;

– расстановка людей;

– лица, ответственные за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство проведения и координацию действий.

7.3 Распоряжения при выполнении газоопасных работ выдает лицо, ответственное за их проведение.

7.4 К выполнению газоопасных работ допускаются лица (кроме стажеров, практикантов и учеников), прошедшие обучение безопасным методам и приемам работы, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

7.5 До начала газоопасных работ на газопроводах ответственный за их выполнение проводит инструктаж с рабочими бригады о технологической последовательности операций и необходимых мерах безопасности. По итогам инструктажа каждый рабочий бригады расписывается в наряде-допуске и журнале, форма которого установлена [12] (приложение № 2).

7.6 Лица, имеющие право выдачи наряда-допуска, назначаются приказом по предприятию или организации, осуществляющей эксплуатацию газопроводов. Эти лица назначают из числа руководящих работников и специалистов, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах категории 1а не менее одного года.

7.7 Наряд-допуск выдают каждому лицу, ответственному за проведение газоопасных работ в соответствии с планом.

7.8 Наряд-допуск оформляют на выполнение следующих газоопасных работ:

- присоединение газопровода к действующей сети;

- пуск газа в газопроводы при вводе их в эксплуатацию;

- повторный пуск газа в газопроводы после текущего и капитального ремонта, реконструкции, расконсервации, технического перевооружения;

- текущий и капитальный ремонты технических устройств на газопроводах с отключением или снижением давления газа у потребителей;

- снижение и восстановление давления газа в газопроводах;

- установка и снятие заглушек на газопроводах;

- испытание на герметичность присоединяемого газопровода;

- работы, проводимые в котлованах, траншеях, глубиной более одного метра;

- огневые работы, проводимые на действующих газопроводах;

- консервация и ликвидация газопроводов.

7.9 Периодически повторяющиеся газоопасные работы допускается проводить без оформления нарядов-допусков по утвержденным для каждого вида работ производственным инструкциям. К таким работам относятся:

– осмотр технического состояния (обход) надземных газопроводов;

– проверка и откачка конденсата из конденсатосборников;

– техническое обслуживание газопроводов без отключения газа;

– техническое обслуживание запорной арматуры.

Данные работы выполняют два рабочих, один из которых назначается руководителем их проведения.

7.10 Работы, связанные с локализацией и ликвидацией аварий на газопроводах, до устранения угрозы причинения вреда здоровью людей, их имуществу и окружающей среде проводят независимо от времени суток без оформления наряда-допуска.

7.11 Наряд-допуск оформляют в соответствии с [12] (приложение 
№ 1).

В наряде-допуске указывают сроки, начало и окончание проведения газоопасных работ. При невозможности окончания работ в срок, указанный в наряде-допуске документ продлевают соответствующей записью лицом, выдавшим его.

7.12 К нарядам-допускам и специальному плану прикладывают исполнительную документацию (копию исполнительной документации) с указанием места и характера производимых работ.

7.13 Все наряды-допуски регистрируют в журнале, форма которого установлена [12] (приложение № 2).

7.14 Наряды-допуски хранят не менее одного года с момента закрытия и внесения в него записи об окончании проведения работ.

7.15 Земляные работы, осуществляемые в местах утечек на газопроводах, проводят при наличии плана территории с нанесением наземных и подземных сетей инженерно-технического обеспечения.

Перед вскрытием подземных газопроводов и других сетей инженерно-технического обеспечения их фактическое положение устанавливают инструментальными методами или шурфовкой. Земляные работы при вскрытии газопроводов с помощью специальной техники проводят на расстоянии не менее 0,5 м до крайней образующей газопровода. Далее земляные работы производят вручную, без применения ударных инструментов. Отвал грунта на трассы действующих газопроводов и сетей инженерно-технического обеспечения запрещен.

7.16 Текущий и капитальный ремонты в котлованах и траншеях, глубиной более одного метра, проводят бригадой в составе не менее трех рабочих.

Для гарантии безопасности проведения работ и страховки рабочих, на поверхности земли должны находиться не менее двух человек на каждого работающего.

Перед началом проведения работ в котловане или траншее устанавливают ограждения и предупредительные знаки. Котлованы должны иметь размеры, удобные для проведения работ и эвакуации рабочих.

Рабочие, проводящие работы в котлованах, траншеях должны иметь противогазы и спасательные пояса. На поверхности земли с наветренной стороны рабочие ведут непрерывное наблюдение за производством работ и рабочими, находящимися в котловане, траншеи.

7.17 Текущий и капитальный ремонты на надземных газопроводах проводят бригадой рабочих в составе не менее двух человек.

7.18 Сварочные работы на наружных газопроводах проводят в светлое время суток, а при плохой видимости место работы оборудуют светильниками во взрывозащищенном исполнении. Места проведения сварочных работ защищают навесом или укрытием от атмосферных осадков и ветра скоростью более 5 м/с. Места проведения сварочных работ оборудуют противопожарными средствами и оборудованием.

7.19 С целью надежного отключения подачи газа на время проведения ремонтных работ на сетях газопотребления после запорной арматуры на территории производственной площадки объекта необходимо устанавливать листовую или поворотную заглушку.

7.20 Ремонтные работы в охранных зонах газопровода сетей газораспределения и газопотребления проводят при соблюдении их правил охраны.

- 8 Ввод в эксплуатацию

8.1 Законченные строительством газопроводы вводят в эксплуатацию после технологического присоединения.

8.2 Присоединение построенного газопровода проводят непосредственно перед пуском газа, в соответствии с технологической картой.

8.3 Работы по технологическому присоединению газопровода и пуску газа проводят с использованием специального оборудования, которое должно обеспечивать безопасность их выполнения.

8.4 Рабочих, участвующих в выполнении работ по вводу в эксплуатацию газопроводов инструктируют о последовательности технологических операций и задачах каждого члена бригады, применении средств индивидуальной защиты и мерах безопасности. Рабочие бригады проходят инструктаж по безопасности, проверку знаний по вопросам безопасности в соответствии с Приказом [13].

8.5 До начала работ, связанных с технологическим присоединением газопровода:

- проверяют и подготавливают необходимую техническую документацию (эксплуатационную и исполнительную);

- проводят визуальный осмотр присоединяемого газопровода, запорной арматуры (в случае выявления дефектов, их устраняют, в соответствии с [12]);

- разрабатывают план организации работ;

- проверяют и подготавливают инструменты, приборы и материалы;

- подготавливают крановые узлы;

- обеспечивают наличие необходимых транспортных средств;

- производят отключение установок ЭХЗ на присоединяемом и действующем газопроводах;

- проводят контрольную опрессовку (воздухом или инертными газами) на присоединяемом и действующем газопроводах.

8.6 Газопроводы при пуске газа продувают природным газом через продувочные свечи до окончательного вытеснения воздуха, в соответствии с [12].

8.7 При выполнении работ по технологическому присоединению газопровода более чем через 6 мес. после приемки газопровода в эксплуатацию проводят повторное испытание на герметичность и прочность в соответствии с 6.10.

8.8 После продувки газопровода газом и установлением в нем рабочего давления, в соответствии с проектной документацией, производят:

- обход трассы присоединяемого газопровода;

- восстановление режима работы в действующем газопроводе;

- включение установок ЭХЗ.

Места соединения присоединяемого газопровода с действующим проверяют на герметичность.

8.9 Газопроводы, принятые приемочной комиссией для ввода их в эксплуатацию, оформляют актом, форма которого установлена СП 62.13330.2011 (приложение Ж).

8.10 На газопроводы оформляют эксплуатационный паспорт, форма которого приведена в ГОСТ Р 54983-2012 (приложение Г).

- 9 Эксплуатация

- 9.1 Общие положения

9.1.1 Эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления производят с учетом требований [12].

9.1.2 Эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления категории 1а осуществляет специализированная организация, имеющая оперативный персонал и газовая служба предприятия. В случае, отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления, предприятием должен быть заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления с организацией, имеющей опыт проведения указанных работ.

Специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления должна иметь:

- лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– выданные СРО свидетельства о допуске к виду (видам) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом [14];

– персонал, аттестованный:

а) в области промышленной безопасности в соответствии с [13];

б) в области неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 03-440-02 [15];

– средства измерений, приборную технику, необходимую для выполнения работ.

9.1.3 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления включает в себя следующие работы:

– мониторинг технического состояния;

– техническое обслуживание;

– текущий и капитальный ремонты;

– аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения и газопотребления;

– консервация (расконсервация), ликвидация газопроводов.

9.1.4 Результаты проведенных работ по техническому обследованию, техническому диагностированию, оценки технического состояния газопровода, а также работы по капитальному ремонту и консервации (расконсервации), ликвидации газопроводов фиксируются в эксплуатационном паспорте газопровода, форма которого приведена в ГОСТ Р 54983-2012 (приложение Г).

9.1.5 Результаты работ, выполняемые при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, не указанные в 9.1.4 фиксируют в эксплуатационном журнале газопровода, форма которого приведена в ГОСТ Р 54983-2012 (приложение И).

- 9.2 Мониторинг

9.2.1 В процессе мониторинга газопроводов сетей газораспределения и газопотребления проводят следующие работы:

- проверку состояния охранных зон газопроводов;

- технический осмотр подземных и надземных газопроводов;

- техническое обследование подземных газопроводов;

- оценку технического состояния подземных и надземных газопроводов;

- техническое диагностирование подземных газопроводов.

9.2.2 Проверку состояния охранных зон газопроводов проводят в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 (пункт 6.2.2).

Проверка состояния охранных зон направлена на выявление нарушений условий выполнения сторонними организациями земляных и строительных работ, состояние грунта (просадка, размыв и т.д.) на трассе подземного и подводного газопровода.

Проверку состояния охранных зон проводит один рабочий.

Периодичность проведения проверки состояния охранных зон газопроводов устанавливается эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом геологических и гидрогеологических условий эксплуатации и прокладки газопроводов, но не реже сроков проведения технических осмотров газопроводов.

9.2.3 Технический осмотр сетей газораспределения и газопотребления проводят по графику, но не реже сроков, установленных приложением В.

9.2.4 Технический осмотр сетей газораспределения и газопотребления проводят по маршрутным картам в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 
(пункт 6.2.4).

Технический осмотр подземных газопроводов проводят два рабочих.

Технический осмотр надземных газопроводов допускается проводить одним рабочим.

9.2.5 При техническом осмотре подземных газопроводов выполняют следующие виды работ:

- выявление утечек газа;

- проверка внешним осмотром состояния сооружений и технических устройств (защитных футляров, средств ЭХЗ, запорной арматуры и др.);

- выявление деформаций грунта.

При техническом осмотре надземных газопроводов выполняют следующие виды работ внешним осмотром:

- состояние газопроводов (с выявлением их перемещений за пределы опор, вибраций и деформаций, необходимости окраски), их опор и креплений;

- состояние защитных футляров газопроводов в местах входа и выхода из земли;

- состояния запорной арматуры, электроизолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов.

Выявленные в ходе проведения технического осмотра нарушения устраняют при техническом обслуживании.

Выявленные в ходе проведения технического осмотра утечки газа на газопроводах устраняют в аварийном порядке.

При выявлении в ходе технического осмотра деформации грунта, необходимо разработать мероприятия по их устранению.

9.2.6 Результаты проверки охранных зон и технического осмотра оформляют записью в эксплуатационном журнале, форма которого установлена в ГОСТ Р 54983-2012 (приложение И).

9.2.7 При техническом обследовании подземных газопроводов выполняют следующие работы:

- выявление мест повреждений изоляционного покрытия газопровода приборным методом;

- выявление мест утечек газа из газопровода;

- проведение электрометрического обследования участков газопроводов, проложенных под автомобильными и железными дорогами с периодичностью два раза в год;

- выявление фактического положения подводных газопроводов, состояние их балластировки;

- выявление оголенных и всплывших участков подводных газопроводов.

Первое плановое техническое обследование газопроводов проводят через 15 лет после ввода газопровода в эксплуатацию.

Последующие плановые технические обследования проводят не реже одного раза в пять лет.

Внеплановые технические обследования проводят при:

- обнаружении сквозных коррозионных повреждений в газопроводах;

- суммарных перерывах в работе электрозащитных установок в течение календарного года свыше одного месяца - в зонах опасного действия блуждающих токов, в остальных случаях - более шести месяцев.

На участках подводных переходов через несудоходные и несплавные водные преграды плановое техническое обследование проводят не реже одного раза в пять лет.

9.2.8 Результаты технического обследования газопроводов оформляют актом, форма которого установлена в ГОСТ Р 54983-2012 (приложение Р).

9.2.9 Выявленные при техническом обследовании утечки газа на газопроводах устраняют в аварийном порядке.

В случае выявления при техническом обследовании деформации грунта, необходимо разработать мероприятия по их устранению.

9.2.10 Оценку технического состояния газопроводов сетей газораспределения и газопотребления проводят в соответствии с методикой, утвержденной в установленном порядке.

Первую плановую оценку технического состояния газопроводов сетей газораспределения и газопотребления проводят через 30 лет.

Результаты проведения оценки технического состояния газопроводов сетей газораспределения и газопотребления категории 1а оформляют в соответствии с методикой проведения работ и используют при назначении капитального ремонта или реконструкции обследуемого газопровода.

9.2.11 Техническое диагностирование газопроводов сетей газораспределения и газопотребления проводят в соответствии с [16].

9.2.12 Результаты технического обследования, оценки технического состояния и технического диагностирования оформляют записями в эксплуатационном паспорте газопровода.

- 9.3 Техническое обслуживание

9.3.1 При техническом обслуживании газопроводов сетей газораспределения и газопотребления устраняют нарушения, выявленные в ходе проведения их технического осмотра и проверки состояния охранных зон.

9.3.2 При техническом обслуживании газопроводов проводят следующие работы:

- окраску надземных газопроводов;

- ремонт опор надземных газопроводов;

- восстановление засыпки грунтом подземных газопроводов

- восстановление и замена опознавательных столбиков и указателей привязок подземных газопроводов;

- очистку охранных зон от посторонних предметов и кустарников;

- проверку и удаление конденсата из конденсатосборников.

Техническое обслуживание запорной арматуры наружных газопроводов проводят в сроки указанные предприятием-изготовителем, но не реже одного раза в год.

Сведения о проведенном техническом обслуживании на газопроводе оформляют записями в его эксплуатационном журнале.

9.3.3 Техническое обслуживание установок ЭХЗ осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 (пункт 7.2).

- 9.4 Текущий и капитальный ремонты

9.4.1 При текущем ремонте газопроводов сетей газораспределения и газопотребления выполняют следующие виды работ:

- устранение отдельных мест повреждений изоляционных покрытий подземных газопроводов;

- замену и восстановление устройств защиты надземных газопроводов от падения электропроводов;

- окраску надземных газопроводов и опор;

- восстановление защитных футляров и замену изоляционных покрытий газопроводов в местах входа и выхода их из земли;

- выявление смещения проектного положения опор надземных газопроводов и их деформаций. Выявленные смещения устраняют путем изменения компенсации, наращиванием оголовка или других мероприятий по изменению конструкций опоры;

- устранение водяных и ледяных закупорок газопроводов с помощью очистных устройств без прекращения подачи газа;

- замену и восстановление ограждений мест надземной установки запорной арматуры (крановых узлов);

- очистку полости газопровода (при необходимости).

Сроки проведения работ по текущему ремонту газопроводов сетей газораспределения и газопотребления устанавливает эксплуатационная организация самостоятельно.

Данные о текущем ремонте газопровода вносят в эксплуатационный журнал.

9.4.2 При выявлении повреждений изоляционного покрытия газопроводов текущий ремонт производят в сроки, указанные в ГОСТ Р 54983-2012 (пункт 6.4.1).

9.4.3 Ремонт сквозных коррозионных повреждений, разрывов, трещин сварных соединений и других повреждений газопроводов производят в аварийном порядке в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 (пункт 6.4.2).

9.4.4 Текущий ремонт запорной арматуры, установленной на газопроводах, производят в сроки установленные предприятием-изготовителем.

9.4.5 Очистку полости газопроводов производят по результатам оценки их технического состояния. Периодичность проведения таких работ определяется эксплуатационной организацией самостоятельно.

9.4.6 Ремонт установок ЭХЗ осуществляют в соответствии с 
ГОСТ Р 54983-2012 (пункт 7.2).

9.4.7 Капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления планируют по результатам мониторинга.

9.4.8 При капитальном ремонте газопроводов сетей газораспределения и газопотребления выполняют следующие виды работ:

- замену неисправных участков газопроводов;

- замену или восстановление изоляционных покрытий газопроводов;

- замену запорной арматуры;

- усиление или замена опор надземных газопроводов;

- установка, замена конденсатосборников и КИП;

- ремонт футляров переходов газопроводов под автомобильными и железными дорогами при открытом способе прокладки;

- устранение нарушений прокладки газопроводов переходов под автомобильными и железными дорогами;

- устранение нарушений (всплытие, размыв грунта и т.д.) прокладки газопроводов на участках подводных переходов через несудоходные и несплавные водные преграды или прокладка нового газопровода.

9.4.9 Замену запорной арматуры проводят в сроки установленные предприятием-изготовителем на них.

9.4.10 Документацию на проведение капитального ремонта газопровода разрабатывают в соответствии с Федеральным законом [17].

Данные о капитальном ремонте вносят в эксплуатационный паспорт газопровода.

9.4.11 Документацию на капитальный ремонт газопроводов включают в состав исполнительной документации.

9.4.12 Аварийно-восстановительные работы после ликвидации последствий аварий газопроводов производят в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 
(пункт 10.2).

- 9.5 Консервация (расконсервация) и ликвидация газопроводов

9.5.1 Консервацию отдельных участков газопроводов сетей газораспределения и газопотребления проводят при их временном выводе из эксплуатации.

9.5.2 При выводе из эксплуатации газопроводов сетей газораспределения и газопотребления выполняют работы по их ликвидации.

9.5.3 Работы по консервации (расконсервации) и ликвидации газопроводов проводят в соответствии с [3], с учетом требований Технического регламента [1] и Федерального закона [17].

9.5.4 При ликвидации выводимых из эксплуатации или при переводе в режим консервации газопроводов сетей газораспределения и газопотребления проводят следующие мероприятия:

- отключение от действующей сети на участке демонтажа выводимого из эксплуатации газопровода;

- освобождение от газа продувкой воздухом или инертным газом действующего газопровода на участке демонтажа выводимого из эксплуатации;

- обрезку выводимого из эксплуатации участка газопровода (при ликвидации)

- заполнение инертным газом участка газопровода под рабочим давлением (при консервации);

- установка заглушек на действующих и переводимых в режим консервации, газопроводах.

9.5.5 Результаты работ по консервации и ликвидации газопроводов сетей газораспределения и газопотребления категории 1а оформляют записями в их эксплуатационном паспорте. Документация на консервацию и ликвидацию газопроводов включается в состав исполнительной документации.

- Приложение А

(рекомендуемое)

Минимальные расстояния от сети газораспределения категории 1а

до зданий и сооружений

Таблица А.1

| № п.п. | Объекты, здания и сооружения | При подземной прокладке, до стенки трубы, м |  | При надземной прокладке, до стенки трубы, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 и менее | Свыше 300 | 300 и менее | Свыше 300 |
|  | Территории населенных пунктов, территории садоводческих и дачных объединений, очистные сооружения, автозаправочные станции, склады легковоспламеняющихся жидкостей (надземные и подземные) | 75 | 100 | 150 | 200 |
|  | Ограждения территорий промышленных предприятий | 10 | 15 | 20 | 30 |
|  | Здания промышленных предприятий | 75 | 100 | 150 | 200 |
|  | Железные дороги общей сети и внешние железнодорожные пути промышленных предприятий, параллельно которым прокладывается газопровод | 75 | 125 | 110 | 180 |
|  | Внешние подъездные железнодорожные пути, предназначенные для перевозок грузов предприятий, параллельно которым прокладывается газопровод | 30 | 45 | 45 | 50 |
|  | Категорированные автодороги I-III категории, параллельно которым прокладывается газопровод | 75 | 125 | 110 | 180 |
|  | Категорированные автодороги IV-V категории и подъездные дороги промышленных предприятий, параллельно которым прокладывается газопровод | 30 | 45 | 45 | 50 |
|  | Мосты железных и автомобильных дорог через водные преграды | 75 | 125 | 100 | 150 |
|  | Мосты (пешеходные, автомобильные и т.п.) через железные и автомобильные дороги | 75 | 125 | 100 | 150 |
|  | Отдельно стоящие жилые и нежилые дома, садовые домики, дачи, сельскохозяйственные фермы, кладбища | 30 | 50 | 45 | 75 |
|  | Реки, водоемы, оросительные каналы и коллекторы вдоль которых прокладывается газопровод, водозаборные сооружения и станции оросительных систем | 25* | 25* | 25* | 25* |
|  | Территории ГРС, АГРС | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции параллельно которым прокладывается газопровод | Согласно ПУЭ [6] |  |  |  |
|  | Опоры воздушных линий электропередачи при пересечении их газопроводом | Согласно ПУЭ [6] |  |  |  |
|  | Кабели междугородной связи | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Магистральные газопроводы: надземной прокладки подземной прокладки | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 |
|  | Газопроводы категории 1а: надземной прокладки подземной прокладки | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 |
|  | Газопроводы давлением до 1,2 МПа: надземной прокладки подземной прокладки | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 |
|  | Подземные сети инженерно-технического обеспечения, до стенки трубы, футляра или канала: |  |  |  |  |
|  | водопровод | 4 | 6 | 4** | 4** |
|  | канализация | 4 | 6 | 4** | 4** |
|  | тепловые сети | 8 | 12 | 8** | 12** |
|  | телефонные кабели | 8 | 12 | 8** | 12** |
|  | электрические кабели | Согласно ПУЭ [6] |  |  |  |
|  | Вдольтрассовые проезды, предназначенные только для обслуживания трубопроводов | Не менее 10 |  |  |  |
| Примечания: - Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для населенных пунктов - от проектной черты на расчетный срок 20 - 25 лет; для железных дорог - от подошвы насыпи или бровки выемки (крайний рельс на нулевых отметках) со стороны трубопровода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог - от подошвы насыпи земляного полотна, бровки выемки или от обочины на нулевых отметках; для всех мостов - от подошвы конусов; для отдельно стоящих зданий и строений - от ближайших выступающих их частей. - При пересечении подземным газопроводом с каналами или тоннелями тепловых сетей на тепловых сетях следует предусматривать устройства для отбора проб на утечку газа на расстоянии не более 15 м по обе стороны от газопровода. - При наличии на подземном газопроводе отдельных участков, проложенных надземно, длиной не более 100 м, расстояния между параллельными нитками допускается принимать, как для подземной прокладки. *Указанные расстояния должны быть согласованы с организациями, в ведении которых находятся данные объекты. **Указанные расстояния принимаются от наружной стенки сети инженерно-технического обеспечения до края фундамента опоры надземного газопровода. |  |  |  |  |  |

- Приложение Б

(рекомендуемое)

Минимальные расстояния от сети газопотребления категории 1а

до зданий и сооружений

Таблица Б.1

| Наименование объекта | Минимальные расстояния от зданий и сооружений на площадке энергообъекта с ГТУ и ПГУ, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | надземного | подземного |
| 1. Административные и бытовые здания | 15 | 10 |
| 2. Внутренние автомобильные дороги | 1,5 | 2 |
| 3. Внутренние железнодорожные пути | 5 | 10 |
| 4. Воздушные линии электропередачи | Согласно ПУЭ [6] |  |
| 5. Резервуары ГЖ, ЛВЖ | 15 | - |
| 6. Сети инженерно-технического обеспечения (подземные): |  |  |
| водопровод | 3 | 2 |
| бесканальные тепловые сети | 3 | 2 |
| тепловые сети, проложенные в канале | 1,5 | 4 |
| канализация | 1,4 | 5 |
| силовые кабели | Согласно ПУЭ [6] |  |
| 7. Колодцы инженерных сетей | Вне габаритов опор, эстакады | 10 |
| 8. Открытые трансформаторные подстанции и распределительные устройства | Согласно ПУЭ [6] |  |
| 9. Производственные здания независимо от их категории взрывопожароопасности и степени огнестойкости | 10 | 10 |
| Примечание Расстояния до участков газопровода при подземной прокладке следует принимать как для надземной. |  |  |

- Приложение В

(рекомендуемое)

Сроки проведения технических осмотров газопроводов, проложенных от объектов капитального строительства

Таблица В.1

| Газопроводы | Сроки проведения технических осмотров газопроводов, проложенных от объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
|  | на нормативном расстоянии* | на расстояние превышающем нормативное* |
| 1 Подземные со сроком службы свыше 15 лет | 1 раз в мес. | 1 раз в 6 мес. |
| 2 Надземные со сроком службы свыше 15 лет | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в год |
| 3 Подземные, эксплуатируемые в зоне действия источников блуждающих токов и/или в грунтах высокой коррозионной агрессивности, необеспеченные минимальным защитным потенциалом, а также с неустраненными дефектами защитных покрытий | 2 раза в неделю | 2 раза в месяц |
| 4 Подземные, при наличии анодных и знакопеременных зон | Ежедневно | 2 раза в неделю |
| 5 Подземные, подлежащие капитальному ремонту и реконструкции | 2 раза в неделю | 2 раза в месяц |
| 6 Надземные, подлежащие капитальному ремонту и реконструкции | 2 раза в неделю | 1 раз в месяц |
| Примечания * Расстояния принятые в соответствии с 5.1.3. 1 Сроки проведения технического осмотра газопроводов, указанных в строке 1, распространяются на газопроводы, срок службы которых продлен на основании результатов экспертизы промышленной безопасности. 2 Сроки проведения технического осмотра газопроводов, указанных в строках 1, 2, при сроке службы газопроводов менее 15 лет устанавливаются эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом их технического состояния, но не реже 1 раза в 6 мес. - для подземных газопроводов и 1 раза в год - для надземных газопроводов. 3 Технический осмотр подземных газопроводов может быть заменен техническим обследованием (в части контроля герметичности) с использованием приборов с чувствительностью не менее 0,001% по объему газа, обеспечивающих возможность выявления мест утечек газа без вскрытия грунта и дорожных покрытий. Техническое обследование должно проводиться: - ежегодно на газопроводах, находящихся в эксплуатации менее 15 лет; - 2 раза в год на газопроводах, находящихся в эксплуатации более 15 лет. При применении метода технического обследования с использованием приборов с чувствительностью не менее 0,001% по объему газа в период максимального промерзания и последующего оттаивания грунта должен быть обеспечен дополнительный контроль герметичности. Проверке подлежат участки газопроводов в местах неравномерного промерзания грунта (переходы через железные и автомобильные дороги, места резкого изменения снежного покрова и глубины заложения газопровода). Периодичность и сроки таких проверок устанавливаются эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом гидрогеологических и климатических условий региона. |  |  |

- Библиография

| [1] | Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870 |
| --- | --- |
| [2] | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ |
| [3] | Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| [4] | Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
| [5] | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| [6] | Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 июня 2003 г. № 242 – издание седьмое |
| [7] | РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии» |
| [8] | СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| [9] | РД -11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утверждены приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 |
| [10] | «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утверждены приказ Минприроды Российской Федерации № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г. |
| [11] | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утверждены приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 г. № 102 |
| [12] | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. № 542 |
| [13] | Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» |
| [14] | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |
| [15] | ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля по методам неразрушающего контроля» |
| [16] | Руководство по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов», утверждено приказом Ростехнадзора от 06.02.2017 г. № 47 |
| [17] | Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |

| УДК 662.767:006.354 | ОКС 23.040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: система газораспределительная, сеть газораспределения, сеть газопотребления, газопроводы высокого давления, проектирование, строительство, эксплуатация |  |  |  |

| Генеральный директор АО «Гипрониигаз» |  | А.Л. Шурайц |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» - Управляющей организации АО «Газпром газораспределение» |  | С.В. Гаркушина |