ОКС 23.040

ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы»

Утверждено и введено в действие ________________от___________ № ________

Дата введения_________________

Предисловие.

Первый абзац. Заменить слова: «Открытым акционерным» на «Акционерным». Заменить аббревиатуру: «ОАО» на «АО».

Второй абзац. Заменить слова: «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа» на «Нефтяная и газовая промышленность».

Шестой абзац. Заменить слова: «в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8)» на «в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Содержание

Наименование подраздела 4.2 изложить в новой редакции:

«Трубы и соединительные детали газопроводов».

Дополнить подразделом 4.2а в новой редакции:

«4.2а Способы прокладки».

Подраздел 4.6 исключить.

Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:

«Транспортирование, верификация и хранение».

Наименование подраздела 5.2 изложить в новой редакции:

«Верификация».

Дополнить разделом 10 в новой редакции:

«10 Сооружение газопроводов в особых природных и климатических условиях».

Наименование приложения Ж. Заменить слова: «электрозащитных установок» на «установок электрохимической защиты».

Введение

Первый абзац. В третьем перечислении заменить знак: «.»на «;».

Дополнить четвертым перечислением в новой редакции:

«- Часть 3. Реконструкция».

1 Область применения

Пункт 1.1. Заменить слова: «в дополнение к требованиям, установленным ГОСТ Р 55472» на «, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на наружные газопроводы сети газораспределения из стальных труб, включая технические устройства, расположенные на газопроводах (за исключением регуляторов давления и фильтров), в том числе средства электрохимической защиты от коррозии».

2 Нормативные ссылки

Раздел изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 3262 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 4543 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5542 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 6527 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры

ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8696 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия

ГОСТ 8731 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

ГОСТ 8732 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 32678 Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия

ГОСТ 8969 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры

ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 10692 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10704 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 10705 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 10706 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования

ГОСТ 12815 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на  от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 12820 Фланцы стальные плоские приварные на  от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 12821 Фланцы стальные приварные встык на  от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 16037 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 17375 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D . Конструкция

ГОСТ 17376 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция

ГОСТ 17378 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция

ГОСТ 17379 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция

ГОСТ 17380 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 19281 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 20295Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 30753 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D . Конструкция

ГОСТ 32528 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

ГОСТ 32678 Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия

ГОСТ 33228 Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия

ГОСТ ИСО 3183 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 2560 Материалы сварочные. Электроды покрытые для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация

ГОСТ Р ИСО 3834-1 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня требований

ГОСТ Р ИСО 3834-2 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 3834-3 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 3834-4 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 4. Элементарные требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 15609-2 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 2. Газовая сварка

ГОСТ Р ИСО 15614-1 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов

ГОСТ Р 54983 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

ГОСТ Р 55436 Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования

ГОСТ Р 55472 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения

ГОСТ Р 55942 Трубы стальные. Отделка концов труб и соединительных деталей под сварку. Общие технические требования

ГОСТ Р 56290 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция

ГОСТ Р 56594 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой высоколегированной стали. Технические условия

СП 14.13330 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81*

СП 21.13330 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91

СП 22.13330 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83*

СП 25.13330 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88

СП 28.13330 Защита строительных конструкций от коррозии

СП 33.13330 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86

СП 34.13330 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

СП 47.13330 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

СП 62.13330 Газораспределительные системы Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002

СП 86.13330 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

».

3 Сокращения

Дополнить раздел шестым и седьмым перечислениями в новой редакции:

«ПОС – проект организации строительства;

ППР – проект производства работ;»

Четвертое и шестое перечисления исключить.

4 Проектирование

4.1 Общие требования к материалам

Пункт 4.1.1. Заменить ссылку: «[2]» на «СП 62.13330».

Пункт 4.1.2 изложить в новой редакции:

«4.1.2 При проектировании газопроводов следует применять трубы следующих типов:

1 – бесшовные горячедеформированные (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 8731 (группа В), ГОСТ 8732, ГОСТ 32528 и ГОСТ Р 56594);

2 – бесшовные холоднодеформированные (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 32678 (группа В));

3 – прямошовные, сваренные высокочастотной контактной сваркой с одним продольным швом (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 20295, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 (группа В) и ГОСТ 33228);

4 – спирально-шовные, сваренные ДСФ спиральным швом (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 20295, ГОСТ 8696 (группа В) и ГОСТ 33228);

5 – прямошовные, сваренные ДСФ с одним или двумя продольными швами (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 20295, ГОСТ 10706 (группа В) и ГОСТ 33228);

6 – трубы печной сварки (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 3262)».

Дополнить подраздел 4.1 пунктом 4.1.2а в новой редакции:

«4.1.2а Трубы из полуспокойной, кипящей углеродистой сталей и трубы печной сварки типа 6 по 4.1.2 не применяют в следующих случаях:

- при наличии вибрационных нагрузок на подводных переходах, переходах газопроводов через автомобильные дороги категорий I - IV (по СП 34.13330), магистральные улицы и дороги, железные дороги, трамвайные пути и на газопроводах, прокладываемых по мостам и гидротехническим сооружениям, под покрытием автомобильных дорог и магистральных улиц;

- при изготовлении соединительных деталей и компенсаторов для газопроводов среднего и высокого давлений методом холодного гнутья;

- для подземных газопроводов, прокладываемых в особых условиях в соответствии с 
СП 62.13330».

Пункт 4.1.4. Заменить ссылку: «[2]» на «СП 62.13330».

Пункт 4.1.5. Исключить слова: «для низколегированной стали».

Пункт 4.1.6 изложить в новой редакции:

«4.1.6 Эквивалент углерода  для низколегированной стали определяют по формуле:

, 			(1)

где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P – содержание в составе металла стали соответственно углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора, % массы. Содержание углерода, серы и фосфора должно соответствовать требованиям СП 62.13330.

Эквивалент углерода  для углеродистой стали с повышенным содержанием марганца определяют по формуле:

.					(2)

».

Пункт 4.1.7. Изложить в новой редакции:

«4.1.7 Механические свойства основного металла труб - по ГОСТ 32528, ГОСТ 32678, 
ГОСТ 33228, ГОСТ 3262, ГОСТ 8696, ГОСТ 8731 - ГОСТ 8732, ГОСТ 32678, ГОСТ 10706, ГОСТ 20295, или по таблице 1а.

Таблица 1а – Механические свойства основного металла труб

| Марка стали | Временное сопротивление , МПа | Предел текучести , МПа | Относительное удлинение , % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не менее |
| 08Ю | 255 | 174 | 30 |
| 08кп | 294 | 174 | 27 |
| 08, 08пс, 10кп | 314 | 196 | 25 |
| 10, 10пс, 15кп, Ст2, сп, Ст2пс, Ст2сп | 333 | 206 | 24 |
| 15, 15пс, 20кп, Ст3, кп, Ст3пс, Ст3сп | 372 | 225 | 22 |
| 20, 20пс | 412 | 245 | 21 |
| Примечание - При применении труб типа 6 (по 4.1.2) прочностные характеристики (временное сопротивление и предел текучести) на трубы следует принимать по прочностным характеристикам заготовки, из которой изготовлены трубы. |

».

Пункт 4.1.8. Заменить слова: «ГОСТ 31458, ГОСТ 6527, ГОСТ 8969, ГОСТ 12815, ГОСТ 12820, ГОСТ 12821, ГОСТ 17375, ГОСТ 17376, ГОСТ 17378 - ГОСТ 17380, ГОСТ 30753» на «ГОСТ Р 55472».

Заменить слова: «нормативно-технической» на «нормативной и технической».

Пункты 4.1.8 – 4.1.11 исключить.

4.2 Трубы и детали газопроводов

Наименование подраздела изложить в новой редакции:

«4.2 Трубы и соединительные детали газопроводов».

Подраздел 4.2 дополнить пунктами в новой редакции:

«4.2.1а Проектирование газопроводов – по ГОСТ Р 55472.

4.2.1б Расчет на прочность газопроводов выполняется в соответствии с СП 33.13330 и правилами строительной механики.

4.2.1в Соединительные детали газопроводов должны быть изготовлены в соответствии с  ГОСТ Р 55472, а также нормативной и технической документацией, устанавливающей требования к соединительным деталям».

Пункт 4.2.1. Заменить ссылку: «[2]» на «СП 62.13330».

Таблица 1. Заменить наименование столбца: «Минимальная температура эксплуатации, ºС» на «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, ºС».

Таблица 2. Заменить наименование столбца: «Минимальная температура эксплуатации, ºС» на «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, ºС».

Исключить примечания 1, 2.

Пункт 4.2.4. Исключить слова: «и дорог».

Подраздел 4.2 дополнить пунктами в новой редакции:

«4.2.4а Сварное соединение сварных труб должно быть равнопрочно основному металлу или иметь гарантированный предприятием-изготовителем коэффициент прочности сварного соединения согласно нормативному документу на изготовление труб. Указанные требования следует вносить в заказные спецификации на трубы.

4.2.4б Импульсные газопроводы для присоединения контрольно-измерительных приборов следует предусматривать согласно данным, приведенным в эксплуатационной документации на оборудование».

Пункт 4.2.5. Заменить ссылку: «[2]» на «СП 62.13330».

Пункт 4.2.6. Заменить слова: «4.2.5» на «4.2.4».

Пункт 4.2.7 исключить.

В раздел 4 добавить подраздел 4.2а в новой редакции:

«4.2а Способы прокладки

4.2а.1 При выборе способа прокладки газопроводов следует руководствоваться требованиями СП 62.13330 и настоящего раздела.

4.2а.2 Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения.

4.2а.3 Расстояние по горизонтали в свету от надземных газопроводов, проложенных на опорах, до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СП 62.13330 (приложение Б).

4.2а.4 При прокладке газопровода на опорах вдоль зданий, расстояние до которых не нормируется, опоры и газопровод не должны препятствовать открыванию оконных и дверных блоков.

4.2а.5 Высоту от уровня земли до низа трубы газопровода, прокладываемого на опорах, следует принимать в свету с учетом провисания трубы, не менее:

а) в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м;

б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;

в) в местах пересечения с железнодорожными путями общей сети - в соответствии с требованиями ГОСТ 9238;

г) в местах пересечения с трамвайными путями - 7,1 м от головки рельса;

д) в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) - 7,3 м.

На свободной территории в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей допускается прокладка газопровода на высоте не менее 0,35 м от поверхности земли до низа трубы (при ширине группы труб до 1,5 м) и не менее 0,5 м (при ширине группы труб более 1,5 м).

4.2а.6 Конструкция опор надземных газопроводов не должна препятствовать удалению влаги в месте контакта опоры с трубой или с техническим устройством, расположенным на газопроводе.

4.2а.7 Расстояние между опорами надземных газопроводов, укладываемых на опоры с обеспечением компенсации линейных термических расширений (например, путем установки компенсаторов), должно удовлетворять условиям:

- статической прочности;

- предельно допустимому прогибу;

- динамической устойчивости.

В случае необходимости удовлетворения всех условий, расстояние между опорами принимается наименьшим из определенных по данным условиям.

4.2а.8 Расстояния между неподвижными опорами рекомендуется принимать согласно 
таблице 2б.

Таблица 2б – Расстояние между неподвижными опорами надземных газопроводов

| Диаметр газопровода, мм | Расстояние между неподвижными опорами, м, не более |
| --- | --- |
| До 300 включ. | 100 |
| Св. 300 до 600 включ. | 200 |
| Св. 600 | 300 |

4.2а.9 Конструкции опор надземных газопроводов должны обеспечивать возможность перемещений газопроводов, возникающих во время пучения, просадки, землетрясения и прочих природных воздействий.

4.2а.10 При определении пролетов (расстояний между опорами) различают средние и крайние пролеты (рисунок 1). Крайние пролеты составляют 80% от средних пролетов, которые, в свою очередь, не должны отличаться более чем на 20% друг от друга.

1 - средний пролет; 2 - крайний пролет; 3 - компенсатор; 4 - подвижная опора; 5 - неподвижная опора

Рисунок 1 –  Конструкции опор надземного перехода газопровода

4.2а.11 С целью уменьшения перемещений и снижения напряжений в газопроводе от температурных и других воздействий по трассе следует предусматривать, как правило, самокомпенсацию за счет изменения направления трассы, а также установку промежуточных опор (скользящих, гибких, маятниковых и т.д.).

4.2а.12 Минимальные расстояния от надземных газопроводов до зданий и сооружений– по 
СП 62.13330 (Приложение Б).

4.2а.13 Допускается крепление газопроводов к газопроводам и трубопроводам других сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением трубопроводов, транспортирующих агрессивные жидкости) по согласованию с организациями, в ведении которых находятся данные сети.

4.2а.14 При прокладке газопроводов совместно с трубопроводами, транспортирующими агрессивные жидкости, газопровод следует прокладывать выше них на расстоянии не менее 250 мм. При наличии на трубопроводах с агрессивными жидкостями разъемных соединений, арматуры, а также при прокладке с ними газопроводов на одной высоте следует предусматривать устройство защитных экранов, предотвращающих попадание агрессивных жидкостей на газопровод.

4.2а.15 Прокладка газопроводов по мостам – по СП 62.13330.

4.2а.16 При прокладке надземных газопроводов вдоль воздушных линий электропередачи, а также при пересечении с ними и при совместной прокладке газопроводов с электрическими кабелями и проводами следует руководствоваться требованиями [8].

4.2а.17 Защита надземных газопроводов от падения линий электропередачи - по [8]».

4.3 Устройство систем безопасности и обеспечение контролепригодности

Пункт 4.3.1 изложить в новой редакции:

«4.3.1 Устройство систем безопасности и обеспечение контролепригодности – по 
ГОСТ Р 55472».

Пункт 4.3.2 исключить.

4.6 Наружные газопроводы

Подраздел 4.6 исключить.

4.8 Противокоррозионная защита

Пункт 4.8.1 изложить в новой редакции:

«4.8.1 Защита от коррозии стальных газопроводов должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 9.602 и СП 28.13330».

Пункты 4.8.2, 4.8.3 и 4.8.4 исключить.

Пункт 4.8.5 изложить в новой редакции:

«4.8.5 Характеристики защитных покрытий подземных газопроводов должны отвечать требованиям ГОСТ 9.602 и ГОСТ Р 55436».

Пункт 4.8.6 исключить.

Подраздел 4.8 дополнить пунктом 4.8.6а в новой редакции:

«4.8.6а Необходимость применения средств ЭХЗ подземных газопроводов определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602».

Пункт 4.8.7 исключить.

Пункт 4.8.8 изложить в новой редакции:

«Средства ЭХЗ должны обеспечивать непрерывную во времени катодную поляризацию подземных газопроводов по ГОСТ 9.602 в течение всего срока службы газопровода».

Пункт 4.8.9 исключить.

5 Транспортирование, входной контроль и хранение

Наименование раздела изложить в новой редакции:

«Транспортирование, верификация и хранение».

5.1 Транспортирование и хранение

Заменить слова: «, трубных соединений и деталей» на «и соединительных деталей».

5.2 Входной контроль

Наименование подраздела изложить в новой редакции:

«Верификация».

Подраздел 5.2 дополнить пунктом 5.2.1а в новой редакции:

«5.2.1а Верификацию труб и соединительных деталей проводят в соответствии с ГОСТ 24297 и положениями настоящего раздела».

Пункт 5.2.1. Первое предложение. Первая строка. Исключить слово: «Стальные».

Первое предложение. Пятое перечисление. Заменить слова: «стандарта» на «нормативного документа на изготовление».

Первое предложение. Восьмое перечисление. Заменить обозначение: «» на «».

Второе предложение. Первый абзац. Заменить слова: «входном контроле» на «верификации».

Второе предложение. Первое перечисление. Заменить слова: «заводов-изготовителей» на «предприятий-изготовителей».

Пункт 5.2.5 изложить в новой редакции:

«5.2.5 Допустимые отклонения геометрических размеров трубы (толщина стенки, наружный диаметр, овальность) по ГОСТ 32528, ГОСТ 32678, ГОСТ 33228, ГОСТ 3262, ГОСТ 8696, ГОСТ 8731 - ГОСТ 8732, ГОСТ 32678, ГОСТ 10692, ГОСТ 10704 - ГОСТ 10706, ГОСТ 20295».

6 Строительство и реконструкция

Раздел 6 дополнить подразделом 6.1а в новой редакции:

«6.1а Общие положения

6.1а.1 Работы по строительству и реконструкции стальных газопроводов должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 56290, ГОСТ Р 55472, СП 48 13330, а также другими документами по стандартизации и техническому регулированию и настоящим разделом.

6.1а.2 При выполнении строительных и монтажных работ должны соблюдаться правила безопасности.

6.1а.3 Работы по монтажу и укладке надземного газопровода должны выполняться после оформления акта приемки опор, опорных элементов и составления исполнительной (фактической) схемы расстановки опор с указанием межцентровых расстояний».

6.1 Сварка и монтаж

Пункт 6.1.1 исключить.

Подраздел 6.1 дополнить пунктами в новой редакции:

«6.1.1а Монтаж надземного газопровода следует начинать от неподвижных опор в сторону компенсаторов. Последовательность и технология выполнения работ должны быть предусмотрены ПОС, ППР и технологическими картами с учетом высоты опор.

6.1.1б При монтаже надземного газопровода следует производить подбор труб по длине с учетом расстановки опор.

6.1.1в До начала монтажа трубы и сваренные из труб плети должны быть разложены вдоль строительной полосы на лежках (инвентарных опорах) на расстоянии не менее 0,5 м от края фундаментов опор, обеспечивающих целостность труб (плетей), а также исключающих их загрязнение.

6.1.1г При монтаже (сборке труб (секций) в плеть) следует применять инвентарные монтажные опоры, которые должны воспринимать нагрузку от веса плети, обеспечивать соосность стыкуемых концов труб, фиксировать их пространственное положение в процессе сварки стыка, исключать скатывание плети.

6.1.1д Допускается в качестве инвентарных опор использовать мешки из нетканых материалов (текстильные изделия из волокон и нитей, соединенных между собой без применения методов ткачества), заполненные несвязным минеральным грунтом, не содержащим мерзлые комья, лед, снег. Схемы размещения инвентарных опор должны быть приведены в ППР.

6.1.1е Монтаж (сборка) труб (плетей) под сварку номинальным диаметром DN 300 и более должен производиться с применением внутренних центраторов, номинальным диаметром менее DN 300 с применением наружных центраторов. В случаях, когда применение внутренних центраторов невозможно, монтаж допускается производить с применением наружных центраторов.

6.1.1ж При монтаже труб под сварку заводские продольные или спиральные швы следует смещать относительно друг друга не менее чем на 75 мм при номинальном диаметре труб от DN 50 до DN 500 включительно и на 100 мм - при номинальном диаметре труб более DN 500.

6.1.1з Технологические разрывы должны ликвидироваться путем сборки и сварки одного захлесточного стыка. Допускается замыкание участков трубопровода в технологическом разрыве осуществлять путем варки «катушки» длиной не менее одного номинального диаметра трубы (но не менее 250 мм).

Примечание – катушка: Отрезок трубы, подготавливаемый для вварки в газопровод и имеющий торцы, обработанные механическим способом или путем газовой резки с последующей зачисткой.

6.1.1и Стыковать компенсатор непосредственно с плетью запрещается. К компенсатору с обоих концов должны быть пристыкованы одиночные трубы или двухтрубные секции, которые в свою очередь, стыкуются с плетью, смонтированной от неподвижной опоры.

6.1.1к Расстояние от сварного соединения газопроводов до опорной части или оголовка опоры должно быть не менее 200 мм.

Устройство опорных частей под газопровод может быть выполнено:

– с приваркой опорных частей к газопроводу до укладки газопровода на опоры и центрированием осей опорной части и опоры;

– после укладки газопровода на опоры с подведением опорной части под газопровод с соблюдением соосности опорной части и опоры. При этом для соблюдения соосности на оголовок опоры должны быть нанесены риски.

Опорные части должны привариваться к газопроводу.

Фиксацию опорных частей к неподвижным опорам следует выполнять с помощью приварки опорной части к оголовку опоры.

В случае неполного прилегания опорной части газопровода к оголовку опоры необходимо предусмотреть установку и приварку подкладок из металлических листов.

6.1.1л Перед монтажом газопровода в пределах оголовка опоры должны быть приварены ограничители перемещения газопровода. После фиксации проектного положения газопровода на скользящих опорах могут быть установлены направляющие хомуты, которые должны плотно прилегать к газопроводу, но не препятствовать его перемещению вдоль оси.

6.1.1м Расстроповку элементов газопровода, соединяемых сваркой и воспринимающих монтажную нагрузку, следует выполнять после сварки проектными швами.

6.1.1н В процессе монтажа необходимо проводить очистку внутренней поверхности (полости) трубы. Она должна включать в себя два этапа: на первом этапе очищаются трубы (секции) перед сваркой в плети, на втором этапе производится продувка законченного строительством газопровода.

Очистка полости в процессе сборки и сварки в плеть отдельных труб или секций газопроводов производится протягиванием механического очистного устройства непосредственно в технологическом потоке сварочно-монтажных работ.

Газопроводы диаметром 219 мм и более очищают продувкой с пропуском очистных устройств, а газопроводы диаметром менее 219 мм, а также газопроводы любого диаметра при наличии крутоизогнутых вставок радиусом менее пяти диаметров газопровода или при длине очищаемого участка менее 1 км - без пропуска очистных устройств.

П-образные компенсаторы, исключающие продувку с пропуском поршней, очищают протягиванием очистного устройства в процессе сборки и сварки труб и отводов. Полость компенсатора перед монтажом в нитку продувают.

Протяженность участка продуваемого газопровода определяется ППР.

6.1.1о На подземный газопровод, расположенный в пределах футляра, монтируются опоры, которые обеспечивают проектное положение газопровода относительно футляра и создание электрической изоляции для стального газопровода, от блуждающих токов и токов наведения между стальным футляром и газопроводом».

Пункт 6.1.2. Заменить слова: «нормативно-технической» на «нормативной и технической».

Пункт 6.1.3. Исключить слово: «стальных».

Пункт 6.1.5 изложить в новой редакции:

«6.1.5 Сварка и монтаж труб должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 2560, 
ГОСТ Р ИСО 3834-1 - ГОСТ Р ИСО 3834-4, ГОСТ Р ИСО 15609-2, ГОСТ Р ИСО 15614-1, 
ГОСТ ИСО 3183, а также нормативной и технической документацией, регламентирующей вопросы сварки».

Пункт 6.1.6. Заменить ссылку: «[2]» на «СП 62.13330».

Подраздел 6.1 дополнить пунктами в новой редакции:

«6.1.8а Отделка концов труб и соединительных деталей под сварку должна соответствовать ГОСТ Р 55942.

6.1.8б Контроль физическими методами сварных стыков соединительных деталей следует проводить в объемах, соответствующих СП 62.13330».

6.2 Укладка

Подраздел 6.2 дополнить пунктами в новой редакции:

«6.2.5а Укладка газопровода на опоры должна осуществляться смонтированной плетью, расположенной на земляных валиках или инвентарных опорах. При этом сварные стыки должны быть расположены за пределами опорных частей и наружных границ опоры на расстоянии не менее 200 мм.

6.2.5б Укладку плетей газопровода на опоры следует осуществлять трубоукладчиком (колонной трубоукладчиков), краном или вручную.

6.2.5в Для укладки трубы следует использовать специальную монтажную оснастку исключающую повреждение антикоррозионного окрасочного покрытия газопровода.

6.2.5г При укладке плетей должны быть исключены соприкосновения и удары с металлоконструкциями опор».

Раздел 6 дополнить подразделом 6.2а в новой редакции:

«6.2а Строительство надземных переходов

6.2а.1 Монтаж перехода выполняют в соответствии с ППР, который содержит указания о способе и последовательности монтажа, обеспечивающего прочность, устойчивость и неизменяемость конструкции на всех стадиях строительства. При этом суммарная величина монтажных напряжений в газопроводе должна быть, как правило, не более 70% нормативного предела текучести материала трубы.

Проект производства работ по сооружению надземных переходов через судоходные водные препятствия, оросительные каналы, железные и автомобильные дороги строительная организация согласовывает с соответствующими эксплуатирующими организациями.

6.2а.2 Допускаемые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров для надземной прокладки газопровода должны соответствовать отклонениям, приведенным в 
таблице 3а.

Таблица 3а – Допускаемые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров для надземной прокладки газопроводов

| Контролируемый показатель | Допустимые отклонения |
| --- | --- |
| Точность положения оси опоры при выносе в натуру: |  |
| - вдоль оси трубопровода; | ±100 мм |
| - поперек оси трубопровода | ±0,2 d |
| Отклонение высотной отметки подошвы фундамента опоры | ±25 мм |
| Смещение фундамента относительно разбивочных осей | ±25 мм |
| Отклонение отметки верха сваи | ±50 мм |
| Отклонение верха опорной части | ±20 мм |
| Отклонение оси трубопровода и центра опорной части от центра опоры: | ±20 мм |
| Отклонение вылета компенсатора | ±5 % |

6.2а.3 При замыкании участков надземного газопровода его положение на опорах необходимо определять в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с проектной документацией.

6.2а.4 Регулировку положения газопровода на опорах необходимо проводить во время монтажа.

6.2а.5 Монтаж газопроводов осуществляют кранами, в стесненных условиях - надвижкой, при этом места строповки выбирают с условием, чтобы напряжение в трубах было не более 0,85 - 0,9 предела текучести материала трубы и сварного соединения. При необходимости устанавливают временные опоры. Длина плети не должна превышать, как правило, расстояние между компенсаторами и углами поворота трассы.

После выверки положения газопровода в него вваривают компенсаторы и отводы».

6.3 Строительная документация

Наименование подраздела изложить в новой редакции:

«6.3 Приемка и ввод в эксплуатацию».

Пункт 6.3.2. Заменить слово: «стыков» на «соединений». Заменить слово: «протоколом» на «протоколами».

8 Испытания на герметичность

Исключить слово: «Стальные».

9 Эксплуатация

Исключить слово: «стальных». Заменить слова: «ГОСТ Р 55472» на «ГОСТ Р 54983».

Стандарт дополнить разделом 10 в новой редакции:

«10 Сооружение газопроводов в особых природных и климатических условиях

10.1 Общие положения

10.1.1 К особым условиям относятся природные и климатические условия по СП 62.13330.

10.1.2 При проектировании подземных газопроводов для районов с пучинистыми, просадочными, набухающими и насыпными грунтами следует руководствоваться требованиями СП 62.13330 и СП 22.13330.

10.1.3 Газопроводы для районов с просадочными, набухающими и насыпными грунтами проектируют с учетом свойств этих грунтов, предусматривая мероприятия по уменьшению деформации основания, например уплотнение грунтов, химическое закрепление, водозащитные и конструктивные мероприятия, с учетом имеющегося опыта использования таких грунтов в районе строительства в качестве оснований под здания и сооружения.

10.1.4 Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в пучинистых, просадочных или набухающих грунтах, определяются в соответствии с СП 33.13330.

10.1.5 Участки газопроводов, прокладываемые ниже максимального горизонта грунтовых вод или на подводных переходах, рассчитывают против всплытия (на устойчивость положения).

10.1.6 Изоляцию газопроводов следует выполнять в заводских или базовых условиях.

# 10.2 Пучинистые грунты

# 10.2.1 С целью уменьшения воздействия сил морозного пучения при необходимости следует предусматривать противопучинные мероприятия: тщательное уплотнение грунтов засыпки; устройство отвода поверхностных вод за счет планировки территории вдоль трассы; замена грунта на непучинистый, и т.д.

# 10.2.2 Рытье траншей следует выполнять с учетом обеспечения полной засыпки газопровода после окончания смены. Устройство водонепроницаемого экрана, отмостки и засыпка траншеи должны производиться с учетом требований проекта.

# 10.3 Просадочные грунты

# При надземной прокладке газопровода следует предусматривать водонепроницаемые экраны под основанием фундаментов опор, засыпку пазух фундамента не дренирующим грунтом и устройство отмостки.

# Отмостка должна перекрывать пазухи фундаментов не менее чем на 0,5 м в обе стороны. Под отмосткой следует устраивать глиняный замок толщиной не менее 0,15 м.

# 10.4 Многолетнемерзлые грунты

10.4.1 При проектировании сетей газораспределения для районов с вечномерзлыми грунтами следует учитывать требования СП 62.13330 и СП 25.13330.

10.4.2 Инженерно-геологические изыскания в районах распространения вечномерзлых грунтов, а также предварительные инженерные изыскания трассы, где возможно развитие криогенных процессов, для прогноза этих процессов должны проводиться в соответствии с требованиями СП 47.13330 и СП 11-105 [9].

10.4.3 Прокладка газопроводов в зависимости от объемно-планировочных решений застройки, мерзлотно-грунтовых условий по трассе, теплового режима газопровода и принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания должна приниматься:

– подземной – бесканальной;

– надземной – на земляных подушках и (или) на сваях.

10.4.4 Высота прокладки надземного газопровода от поверхности земли должна приниматься в зависимости от рельефа и грунтовых условий местности, теплового воздействия газопровода, но не менее 0,5 м от поверхности земли в местах отсутствия прохода людей.

Участки надземных газопроводов, на которых происходит компенсация деформаций за счет перемещений трубы, рекомендуется прокладывать выше максимального уровня снегового покрова не менее чем на 0,1 м.

10.4.5 При переходе подземного газопровода через железнодорожные пути предусматриваются мероприятия по предупреждению оттаивания грунта земляного полотна и основания.

# 10.5 Сейсмические районы

# 10.5.1 При проектировании наружных газопроводов, предназначенных для прокладки в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов для надземных и свыше 7 баллов для подземных газопроводов, следует руководствоваться требованиями СП 62.13330 и СП 14.13330.

# 10.5.2 Определение сейсмичности трассы газопровода производится на основании данных инженерных изысканий.

# 10.5.3 При пересечении газопроводом участков трассы с грунтами, резко отличающимися друг от друга сейсмическими свойствами, рекомендуются устройство траншеи с пологими откосами и засыпка газопровода крупнозернистым песком, песчаным грунтом и т.д. Грунтовое основание газопровода должно быть уплотнено.

# 10.5.4 На участках пересечения трассой газопровода активных тектонических разломов рекомендуется применять надземную прокладку.

# 10.5.5 Переходы газопроводов через реки, овраги и железнодорожные пути в выемках можно предусматривать надземными.

# 10.5.6 Конструкции опор надземных газопроводов должны обеспечивать возможность перемещений газопроводов, возникающих во время землетрясения, с предохранением труб от возможного сброса.

# 10.5.7 Ввод газопровода в здания должен осуществляться через проемы, размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 200 мм или должна предусматриваться установка компенсатора, при этом ось газопровода должна проходить через центр проема. Проем должен быть заполнен теплоизолирующим эластичным материалом, стойким к внешним воздействиям.

# 10.5.8 Сварку в плеть трубных секций на берме траншеи следует осуществлять с анкеровкой плети.

# 10.5.9 Складирование труб следует осуществлять на специальной площадке и закреплять их во избежание раскатки.

# 10.5.10 На переходах через реки и другие препятствия на площадках с сейсмичностью 9 баллов и более необходимо предусматривать установку сейсмометрических приборов для записи колебаний во время землетрясения.

# 10.6 Подрабатываемые территории

10.6.1 При проектировании сетей газораспределения, размещаемых над месторождениями полезных ископаемых, где проводились, проводятся или предусматриваются горные разработки, следует руководствоваться требованиями СП 62.13330 и СП 21.13330.

10.6.2 Прочность и устойчивость газопроводов, проектируемых для прокладки на подрабатываемых или закарстованных территориях, должны, как правило, обеспечиваться за счет:

- увеличения подвижности газопровода в грунте;

- снижения воздействия деформирующегося грунта на газопровод.

Для обеспечения подвижности газопровода в грунте и снижения воздействия деформирующегося грунта на газопровод предусматриваются: применение компенсаторов, устанавливаемых в специальных нишах, предохраняющих компенсаторы от защемления грунтом, применение малозащемляющих материалов для засыпки траншей после укладки труб.

В качестве малозащемляющих материалов для засыпки траншей газопровода следует применять песок, песчаный грунт и другой грунт, обладающий малым сцеплением частиц.

Протяженность зоны защиты газопровода определяется длиной мульды сдвижения, увеличенной на 150 в каждую сторону от границы мульды сдвижения.

На участках пересечения газопроводами мест тектонических нарушений, у границ шахтного поля или границ оставляемых целиков, у которых по условиям ведения горных работ ожидается прекращение всех выработок, предусматривается установка компенсаторов.

10.6.3 Прокладка газопроводов среднего и высокого давлений по стенам зданий не допускается.

10.6.4 Газопроводы низкого давления внутри кварталов допускается проектировать надземными на отдельно стоящих опорах или по дворовым фасадам зданий.

10.6.5 Надземная прокладка газопроводов рекомендуется, если по данным расчета напряжения в подземных газопроводах не могут соответствовать требованиям прочности, а уменьшение напряженности газопроводов путем устройства подземных компенсаторов связано со значительными затратами.

Кроме того, надземными рекомендуется предусматривать: переходы газопроводов через реки, овраги, железные и автомобильные дороги в выемках, а также места, где возможно, по данным горно-геологического обоснования, образование провалов и трещин.

Опоры газопроводов должны иметь регулируемый по высоте ригель.

10.6.6 Соединение стальных труб газопроводов должно производиться электросваркой. Газовая сварка допускается только для надземных газопроводов давлением до 0,3 МПа, диаметром не более 100 мм.

10.7 Горные районы10.7.1 Для предохранения изоляционного покрытия газопроводов в скальных грунтах или других, имеющих крупные включения, в проекте следует предусматривать удаление зазубрин грунта и устройство постели из крупно- или среднезернистого песка толщиной не менее 0,2 м с подбивкой и присыпкой газопровода толщиной не менее 0,2 м.

10.7.2 При работах по очистке, изоляции и укладке газопровода в траншею при продольных уклонах свыше 15° следует разрабатывать меры против смещения газопровода.

# 10.8 Болота и заболоченные участки

10.8.1 Прокладка по болотам и заболоченным участкам должна предусматриваться, как правило, прямолинейной с минимальным числом поворотов. В местах поворотов следует применять упругий изгиб газопроводов.

10.8.2 Укладка газопроводов предусматривается:

- на болотах I типа, при мощности торфяного слоя:

- более 0,8 глубины промерзания - в торфяном слое;

- менее 0,8 глубины промерзания - в траншее минерального основания, но не менее 1,0 м от верха трубы;

- на болотах II и III типов независимо от мощности торфяного слоя - в траншее минерального основания.

Тип болота принимается согласно классификации СП 86.13330.

10.8.3 Надземная прокладка газопроводов допускается на всех типах болот при наличии сваебойной техники, а на болотах III типа - также специальной техники.

10.8.4 Для обеспечения устойчивости положения следует предусматривать специальные конструкции и устройства для балластировки . Балластировку газопровода при прокладке на болотах следует выполнять винтовыми анкерами, закрепленными в материк или другими способами, обеспечивающими устойчивость газопровода.

10.8.5 При закреплении газопровода анкерными устройствами лопасть анкера не должна находиться в слое торфа или заторфованного грунта, не обеспечивающем надежное закрепление анкера.

10.9 Насыпные грунты

10.9.1 Прокладку надземных газопроводов следует предусматривать с разработкой аналогичных мероприятий, предусмотренных для данной прокладки на болотах.

10.9.2 При наличии пучинистых, просадочных, набухающих грунтов следует выполнять мероприятия, предусмотренные для данных типов грунтов.

10.9.3 При строительстве в неслежавшихся насыпных грунтах следует после отрывки траншеи основания тщательно уплотнять на глубину, предусмотренную проектом, с доведением объемного веса скелета грунта на нижней границе уплотненной толщи до 1,6 г/см3.

10.9.4 При строительстве надземных газопроводов на не слежавшихся насыпных грунтах следует перед отсыпкой провести уплотнение грунта под основанием отсыпки на глубину, указанную в проекте».

Приложение А

А.1 Транспортирование

Пункты А.1.3-А.1.5 исключить.

Подраздел А.1 дополнить пунктом А.1.7а в новой редакции:

«А.1.7а Перевозку трубных заготовок и соединительных деталей на объект строительства рекомендуется проводить в деревянных контейнерах, к которым прикрепляется бирка с указанием транспортируемых узлов и деталей».

А.2 Хранение

Пункт А.2.2 исключить.

Приложение Б

Заменить слова: «Технический надзор Заказчика» на «Строительный контроль».

Приложение В

Заменить слова: «Технический надзор Заказчика» на «Строительный контроль».

Приложение Г

Заменить слова: «Технический надзор Заказчика» на «Строительный контроль».

Приложение Ж

Заменить слова: «Технический надзор Заказчика» на «Строительный контроль». Заменить слова: «электрозащитных установок» на «установок электрохимической защиты». Заменить слова: «электрозащитные установки» на «установки электрохимической защиты».

Библиография

Ссылки [2], [3] и [4] исключить.

Ссылки [5], [6] и [7] изложить в новой редакции:

«

| [5] | Руководящий документ РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
| --- | --- | --- |
| [6] | Руководящий документ РД 153-39.4-091-01 | Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии |
| [7] | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ |

».

Дополнить ссылками в новой редакции:

«

| [8] | ПУЭ Правила устройства электроустановок |
| --- | --- |
| [9] | Свод правил СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов |

».

| УДК 662.767:006.354 |  |  | ОКС 23.040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: сеть газораспределения, газопровод, газ, сталь, проектирование, строительство, эксплуатация |

| Генеральный директор АО «Гипрониигаз» | ____________ | А.Л. Шурайц |
| --- | --- | --- |
| Заместителю генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение» | ____________ | С.В. Гаркушина |